СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МОЛДАВАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРЫМСКОГО  РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД С 2021 ПО 2030 годы

2021 год

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МОЛДАВАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРЫМСКОГО  РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО  КРАЯ

НА ПЕРИОД С 2021 ПО 2030 годы

Заказчик: Администрация Молдаванского сельского поселения Крымского района

Муниципальный контракт:  №0121/15-1 от 15.01.2021 г.

Утверждаю:

| Глава Молдаванского сельского поселения ____________ Крымского района | /Шахов А.Н./ |
| --- | --- |

Разработчик:

Индивидуальный

предприниматель                                   ____________           /Гуря  Е.С./

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 8 |
| --- | --- |
| Паспорт схемы | 10 |
| Глава 1. Водоснабжение | 18 |
| 1.1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения | 18 |
| 1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны | 18 |
| 1.1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения | 19 |
| 1.1.3.Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения | 20 |
| 1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения | 20 |
| 1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов | 26 |
| 1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системой водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов | 26 |
| 1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения | 27 |
| 1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения | 27 |
| 1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения | 28 |
| 1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды | 29 |
| 1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке | 29 |
| 1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального потребления) | 30 |
| 1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов, с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения | 30 |
| 1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг | 31 |
| 1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой технической воды и планов по установке приборов учета | 31 |
| 1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения | 32 |
| 1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки | 32 |
| 1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы | 37 |
| 1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) | 37 |
| 1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам | 38 |
| 1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами | 39 |
| 1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения) | 46 |
| 1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов) | 46 |
| 1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам. | 48 |
| 1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации | 49 |
| - 1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 49 |
| 1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам | 49 |
| 1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения | 51 |
| 1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения | 52 |
| 1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение | 53 |
| 1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду | 53 |
| 1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование | 54 |
| 1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен | 54 |
| 1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 54 |
| 1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 54 |
| - 1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 60 |
| 1.5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод | 60 |
| 1.5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке | 61 |
| 1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 62 |
| 1.7. Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 65 |
| - 1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения | 67 |
| 2. Водоотведение | 68 |
| 2.1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения | 68 |
| 2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны | 68 |
| 2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами | 68 |
| 2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения | 69 |
| 2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения | 69 |
| 2.1.5. Описание состояния и функционирование канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения | 70 |
| 2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости | 70 |
| 2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду | 71 |
| 2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения | 72 |
| 2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения | 72 |
| 2.1.10. Сведения об отнесении централизованное системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод | 72 |
| 2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения | 73 |
| 2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения | 73 |
| 2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения | 73 |
| 2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов | 74 |
| 2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей | 74 |
| 2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения | 74 |
| 2.3. Прогноз объема сточных вод | 75 |
| 2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения | 75 |
| 2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) | 75 |
| 2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам | 75 |
| 2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения | 76 |
| 2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия | 76 |
| 2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения | 77 |
| 2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения | 77 |
| 2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий | 78 |
| 2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения | 78 |
| 2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения | 79 |
| 2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение | 79 |
| 2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование | 80 |
| 2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения | 80 |
| 2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения | 81 |
| 2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения | 83 |
| 2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади | 83 |
| 2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод | 83 |
| 2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения | 84 |
| 2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения | 86 |
| 2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 87 |

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период с 2021 по 2030 гг. Молдаванского сельского поселения Крымского района  Краснодарского края разработана на основании следующих документов:

- постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») с изменениями от 22.05.2020 г..

- техническое задание, утвержденное Главой Молдаванского сельского поселения Крымского района;

-генеральный план Молдаванского сельского поселения Крымского района   Краснодарского края 2010-2030 гг.;

- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 г. Пр-701.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

- Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения».

- Градостроительный кодекс Краснодарского края.

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах".

- "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

- Закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Закон РФ от 4.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

- Закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Закон РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Молдаванском сельском поселении Крымского района.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – разводящие сети водопровода, источники водоснабжения;

– в системе водоотведения –канализационные сети.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет средств эксплуатирующей организации и бюджета Молдаванского сельского поселения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Молдаванского сельского поселения Крымского района Краснодарского края  на 2021-2030 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) Администрация Молдаванского сельского поселения  Краснодарского края.

Местонахождение проекта: 353344, Краснодарский край, Крымский  район, с. Молдаванское, ул. Ленина, 11а

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- СП 31.13333.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- СП 32.13333.2012 «Канализация. Наружные сети».

- СП 30.13333.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

- СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

- МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды. Контроль качества»;

- "СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26.02.2002.

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», раздел «Границы зон санитарной охраны для подземных источников водоснабжения».

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и перспективного  жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период с 2021 г. до 2030 г.;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы системы водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих сетей водопровода и канализационной сети;

- установка приборов учета.

Сроки и этапы реализации схемы

Этап строительства – с 2021 по 2030 годы:

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 127 927,808  тыс. руб., в том числе:

73 911,69  тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

54 016,118  тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

Водоснабжения

- Повышение качества услуг водоснабжения

- Прогноз и предупреждение загрязнения и истощения пресных подземных и поверхностных вод.

- Установление оптимального значения нормативов потребления воды с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования.

- Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании системы  водоснабжения.

- Определение затрат на реализацию мероприятий.

- Обеспечение надежности, качества и эффективности работы системы  водоснабжения и водоотведения  в соответствии с планируемыми потребностями  развития Молдаванского сельского поселения на период до 2030 года.

Характеристика Молдаванского сельского поселения

Молдаванское сельское поселение расположено в центральной части муниципального образования Крымский район.

В составе Молдаванского сельского поселения девятнадцать населённых пунктов : с.Молдаванское, п. Саук-Дере, х. Даманка, пос.Виноградный, с.Русское, пос. Первенец, х. Меккерстук, х.Ленинский, х.Горно-Веселый, х.Красный, х.Орджоникидзе, х. Безводный, х. Долгождановский, х. Милютинский, х. Новокрымский, х. Подгорный, х. Прохладный, х. Свобода и х. Трудовой.

Территория сельского поселения в пределах существующей административной границы составляет 147 км 2 - 9,2 % территории  Крымского района. Плотность населения – 53 человека на 1 км2.

Центр муниципального образования село Молдаванское расположен в юго-восточной части поселения, в 7 км от районного центра г.Крымска.

Социально-экономическое развитие муниципального образования складывается на создании условий, которые будут способствовать устойчивому развитию его экономики, существенному улучшению материального и социального положения населения.

Центр муниципального образования село Молдаванское расположено в юго-восточной части поселения, в 7 км от районного центра г.Крымск.

Сельское поселение граничит:

- на севере – с Киевским  сельским поселением;

- на востоке  – с Крымским городским поселением;

- на юге – с Нижнебаканским сельским поселением;

- на  западе - с Кеслеровским сельским поселением.

Численность населения Молдаванского  сельского  поселения по состоянию на 01.01.2021 г. составляет 7851  человек. Здесь проживает 5,8 % населения Крымского района.

В существующем генеральном плане Молдаванского сельского поселения, совмещенным с проектом планировки, предлагается следующее проектное решение по демографической ситуации в поселении: численность населения на расчетный период по генеральному плану (2030 г.) составит 11 897 человек.

1.    ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны

В Молдаванском сельском поселении из 19 населенных пунктов,  централизованное водоснабжение есть в 11: с. Молдаванское, п. Саук-Дере, х. Горно-Веселый, х. Первенец, х. Ленинский,  х. Меккерстук, п. Виноградный, х. Красный, х. Орджоникидзе, х. Даманка и с. Русское.

Источником водоснабжения п. Саук-Дере, х. Горно-Веселый, х. Ленинский  служат подземные воды  ГУП КК "Кубаньводкомплекс" РЭУ "Троицкий групповой водопровод".

Водозабор расположен в 30 км к северу, на левом берегу р. Кубань в районе ст. Троицкой и включает в себя два створа артезианских скважин глубиной от 120 до 360 метров. Первый и основной из них эксплуатирует 125 скважин. Второй, восточный, вмещает 25 скважин. Все скважины расположены на 57-ми площадках зоны санитарной охраны. Суточная неравномерность потребления воды абонентами, регулируется шестью резервуарами чистой воды, объемом 3000 кубометров каждый, расположенными на насосных станциях второго, третьего и четвертого подъемов. Вода из скважин подается на насосную станцию II подъема, расположенной в станице Троицкая Крымского района. На площадке узла водопроводных сооружений имеется 2 ж/бетонных резервуара емкостью 3000 м3 каждый.

Далее на участке от насосной станции II подъема проходят стальные магистральные водоводы МВ№1 Ø1020мм и МВ№2 Ø1220мм до резервуаров V=3000м3 и насосной станции III подъема,  расположенных на юго-западе г. Крымска.

В п. Саук-Дере имеется НС мощностью 75квт/ч и водонапорные башни Рожновского V=50 и 20м3, которые подают воду в водопроводную сеть из чугунных труб Ø150-50мм

Для водоснабжения Молдаванского сельского поселения от РЭУ «Троицкого группового водопровода» поступает около 1500 м3/сутки. Зона санитарной охраны водопроводных сооружений (НС-2, НС-3) представлена I поясом (строгого режима) в пределах ограждений: Площадка НС-2 – 3 га; Площадка НС-3 – 1,3 га.

Водоснабжение с. Молдаванское  осуществляется водой  от Троицкого группового водопровода Ø150-250мм. (объем воды от всей подачи в сеть  составляет 90%). Так же есть  скважина №1921, расположенная по ул. Леваневского. Вода со скважины через частотный преобразователь подается потребителям. Дебит скважины 18 м3/час.

Водоснабжение п. Виноградный  осуществляется из скважины №1031. Вода со скважины через водонапорную башню  подается потребителям. Дебит скважины 30 м3/час. На водозаборе имеется НС I подъема мощностью 5,5квт/ч и водонапорная башня Рожновского V=50м3, которые подают воду в водопроводную сеть из стальных труб Ø100-50-32мм.

Водоснабжение х. Меккерстук и х. Первенец  осуществляется из одного родника, расположенного в х. Меккерстук. На водозаборе имеется НС I подъема мощностью 30квт/ч и водонапорная башня Рожновского V=25м3, которые подают воду в водопроводную сеть из стальных труб Ø80-50мм.

Источник  водоснабжения х. Красный - родник. Подача воды потребителям осуществляется через насосную станцию, производительностью 5 м3/час.

Водоснабжение х. Орджоникидзе и х. Даманка осуществляется водой  из  скважина, расположенной в ст. Гладковская (Кеслеровское сельское поселение) .

Водоснабжение с. Русское осуществляется из одного шахтного колодца. Вода подается потребителям самотеком.

1.1.2. Описание территорий поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения

На территории Молдаванского сельского поселения централизованное водоснабжение отсутствует в х. Свобода, х. Долгождановский, х. Милютинский, х. Безводный, х. Трудовой, х. Новокрымский и х. Подгорный.  Население данных населенных пунктов снабжаются водой от собственных частных колодцев.

1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Согласно  Постановления  Правительства  Российской  Федерации №782 от 5 сентября  2013 года (с изменениями от 22.05.2020 г)   применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.

Молдаванское сельское поселение   входит в одну технологическую зону, водопроводные сети которого находятся в собственности  администрации Молдаванского сельского поселения и переданы по договору аренды от 07.08.2017 г. № 01/2017  ООО «Водоканал Крымск».

Технологическая зона  ООО «Водоканал Крымск»

- Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд, протяженностью 53 849,8 п.м.

- Насосное оборудование - 4 ед;

- Водонапорная башня - 2 ед (V=25 м3 и V=50 м3 );

- Водопроводные колодцы с запорной и регулирующей арматурой;

- Пожарные гидранты.

1.1.4.  Описание результатов  технического обследования централизованных систем водоснабжения

А) Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Основной источник водоснабжения - ГУП КК "Кубаньводкомплекс" РЭУ "Троицкий групповой водопровод", расположенный в 30 км к северу на левом берегу р. Кубань в районе ст. Троицкой. Источником водоснабжения являются подземные и поверхностные воды.

Так, в с. Молдаванском имеется 1 артскважина, в х. Виноградный — 1 артскважина, в с. Русское — 1 шахтный колодец (самотек), в х. Красный — 1 шахтный колодец, в х. Меккерстук (водоснабжение х. Первенец осуществляется от того же источника)  - 1 шахтный колодец и насосная станция второго подъема.

Основным источником водоснабжения (с большим объемом подачи воды) является РЭУ «ТГВ».

Водоснабжение населения с.Молдаванское снабжается водой от Троицкого группового водопровода Ø150-250мм. (объем воды от всей подачи в сеть  составляет 90%)

Водоснабжение населения х.Саук-Дере от Троицкого группового водопровода.

х.Горно-Веселый и х.Ленинский осуществляется от х.Саук-Дере.

Источником водоснабжения населения х. Даманка и п. Орджоникидзе  являются артскважины, расположенные в ст. Гладковская (Кеслеровское сельское поселение Крымского района).

Б) Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

На территории  Молдаванского сельского поселения  сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют.

Согласно  протоколам испытаний  питьевой воды за 2020 г., вода в роднике №42 х. Меккерстук и вода в п. Виноградный  соответствует  СанПиН 2.14.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения по микробиологическим показателям».

Вода из скважин Троицкого водозабора  соответствует всем санитарным правилам и требованиям.

В) Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Насосное оборудование  в системах водоснабжения Молдаванского сельского поселения  выполняют следующие задачи:

- забор воды из источника и поднятие ее до уровня водонапорной башни или прямой подачи в водопроводную сеть.

Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 4.

Таблица 4 – Характеристика насосного оборудования

| Насосная станция | Насос | Кол-во | Производительность, м3/час | Фактическая подача воды, м3/год | Расход эл. энергии кВт/год | Удельный расход эл. энергии (кВт/ч/м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Артезианская скважина №1921 с.Молдаванское, ул. Леваневского | ЭЦВ 6-16-140 | 1 | 16,0 | 31272 | 39663 | н/д |
| Артезианская скважина №1031, п.Виноградный | ЭЦВ 6-6,5-85 | 1 | 6,5 | 18319 | 7880 | н/д |
| Насосная станция, литер А, г.Крымск, район птицефабрики | ЭЦВ 8-25-90 К45/45 (резервный) | 2 | 25,0 | 66204 | 66204 | н/д |
| Насосная станция, литер А, п.Меккерстук | ЭЦВ 6-16-140 | 1 | 16,0 | 24342 | 24342 | н/д |
| родник Красный (х. Красный) | БЕЛАМОС TF-60 | 1 | 5,0 | н/д | н/д | н/д |

Г) Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Снабжение потребителей холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденных приказом Госстроя Российской Федерации от 30.12.1999 N 168.

Водопроводные сети находятся в аренде ООО «Водоканал Крымск».  Общая протяженность трубопроводов составляет 53,849 км:

Таблица 5 - Сведения по водопроводным сетям

| Наименование улиц | Протяженность, м | Материал труб | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Молдаванское |  |  |  |
| сектор учёта ТГВ- НС Птицефабрика | 4267,3 | конструкции стальные | 90 |
| ул. Тельмана и часть ул. Речная | 977,8 | конструкции стальные | 65 |
| ул. Коммунаров | 709 | конструкции стальные | 90 |
| ул. Калинина | 1184,1 | конструкции стальные | 86 |
| ул. Карла Маркса |  |  |  |
| ул. Школьная |  |  |  |
| ул. Калинина | 1052,3 | ПНД | 86 |
| ул. Фрунзе | 1829,2 | асбестоцемент | 85 |
| часть ул. Пролетарская |  |  |  |
| часть ул. Школьная |  |  |  |
| ул. Речная |  |  |  |
| ул. Штейнгардта | 306,2 | ПНД | 85 |
| ул. Комсомольская | 866 | конструкции стальные | 86 |
| ул. Чкалова | 994 | контсрукции стальные | 65 |
| ул. Первомайская | 545,7 | конструкции стальные | 70 |
| ул. Матросова | 1868,2 | конструкции стальные | 88 |
| часть ул. Бригадная |  |  |  |
| ул. Почтовая |  |  |  |
| ул. Астахова | 641,7 | АБС/Ц | 90 |
| ул. Октябрьская | 1501,6 | ПНД | 40 |
| ул. Энгельса | 1232,8 | конструкции стальные | 90 |
| часть ул. Советская |  |  |  |
| часть ул. Пролетарская |  |  |  |
| ул. Ленина | 1179,85 | конструкции стальные | 86 |
| часть ул. Димитрова |  |  |  |
| часть ул. Пролетарская |  |  |  |
| ул. Стаханова | 552,9 | конструкции стальные | 70 |
| ул. Астахова | 145,4 | конструкции стальные | 86 |
| ул. Октябрьская | 1267,1 | конструкции стальные | 85 |
| ул. Энгельса | 375,9 | конструкции стальные | 89 |
| часть ул. Советская |  |  |  |
| часть ул. Пролетарская |  |  |  |
| ул. Ленина | 1078,5 | конструкции стальные | 90 |
| часть ул. Димитрова |  |  |  |
| часть ул. Пролетарская |  |  |  |
| ул. Стаханова | 607,7 | ПНД | 45 |
| ул. Астахова | 826,6 | АСБ/Ц | 90 |
| ул. Новая, , | 475 | конструкции стальные | 90 |
| часть ул. Советская |  |  |  |
| часть ул. Пролетарская |  |  |  |
| ул. Шевченко | 747,4 | конструкции стальные | 90 |
| часть ул. Димитрова |  |  |  |
| часть ул. Пролетарской |  |  |  |
| ул. Розы Люксембург | 398,5 | конструкции стальные | 90 |
| Итого: | 25 630,75 |  |  |
| с. Русское |  |  |  |
| ул. Кашириной | 1129,5 | конструкции стальные | 85 |
| ул. Новосёлов | 141,6 | АСБ/Ц | 80 |
| ул. Саликовой | 506,5 | ПНД | 2 |
| ул. Докутович | 928 | ПНД | 2 |
| ул. Крутая | 406,9 | конструкции стальные | 90 |
| ул. Крутовой | 810,6 | конструкции стальные | 90 |
| Итого: | 3923,1 |  |  |
| п. Виноградный |  |  |  |
| ул. Дружбы | 1181,6 | ПНД | 45 |
| ул. Мира | 427,2 | конструкции стальные | 90 |
| пер. Надежды | 192,3 | конструкции стальные | 90 |
| ул. Молодёжная | 1368,5 | конструкции стальные | 90 |
| Итого: | 3169,6 |  |  |
| п. Саук-Дере |  |  |  |
| ул. Фестивальная, | 1450 | конструкции стальные | 90 |
| ул. Российкая |  |  |  |
| ул. Высота героев | 5098,5 | конструкции стальные | 86 |
| ул. 60 лет образования СССР |  |  |  |
| Ул. Кирова |  |  |  |
| Ул. Ореховая |  |  |  |
| Ул. Стадионная |  |  |  |
| Ул. Пионерская |  |  |  |
| Ул. З.Космодемьянской |  |  |  |
| Ул. Строительная |  |  |  |
| Ул. 2 Таманской Дивизии |  |  |  |
| Ул. Заводская |  |  |  |
| ул. Ореховая | 1188,4 | конструкции стальные | 75 |
| Ул. Садовая |  |  |  |
| Ул. Виноградная |  |  |  |
| Ул. Парковая |  |  |  |
| подвод на ул. Ореховую | 1072,7 | конструкции стальные | 86 |
| подвод на воинскую часть | 272 | конструкции стальные | 90 |
| подвод от НС Птицефабрика | 4223,65 | конструкции стальные | 90 |
| Итого: | 13 305,25 |  |  |
| х. Красный |  |  |  |
| ул. Верхняя | 1407 | конструкции стальные | 86 |
| х. Меккерстук |  |  |  |
| ул. Гвардейская | 2794 | конструкции стальные | 86 |
| ул. Айвазовского |  |  |  |
| ул. Лазурная |  |  |  |
| пер. Майский |  |  |  |
| пер. Короткий |  |  |  |
| пер. Южный |  |  |  |
| Итого: | 2794,0 |  |  |
| х. Ленинский |  |  |  |
| подвод к х. Ленинский | 902,1 | ПНД | 10 |
| ул. Озёрная | 747 | ПНД | 10 |
| пер. Заречный |  |  |  |
| Итого: | 1649,1 |  |  |
| п. Первенец |  |  |  |
| п. Первенец | 1971 | конструкции стальные | 90 |
| Итого: | 1971,0 |  |  |
| Всего: | 53 849,8 |  |  |

Д) Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению  Молдаванского сельского поселения  является изношенность водопроводных сетей.

На качество обеспечения населения водой также влияет, что часть сетей в муниципальном образовании тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах. Увеличивается действие гидравлических ударов при прекращение подачи воды при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков.

Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки, в состав которых может входить скрытая реализация.

Необходимость масштабных промывок сетей для обеспечения качества воды обусловлена плохим состоянием изношенных трубопроводов и высокой продолжительностью транспортировки воды потребителям.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью, и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых  является:

- замена изношенных сетей;

- оптимизация гидравлического режима.

К нерациональному   и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. Значительно возрастает потребление  воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также поселковых зеленых насаждений.

В Молдаванском сельском поселении не выдавались предписания об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Е) Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения в Молдаванском сельском поселении отсутствует.

1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

В соответствии СНиП 2.02.01-83 нормативная глубина промерзания грунта на территории Краснодарского края  (г. Новороссийск) составляет 0,8 м. Молдаванское сельское поселение не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды - не требуется. Сети проложены на глубине 1,0-1,5 м.

1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Водопроводные сети Молдаванского сельского поселения и скважины находятся в собственности администрации и  переданы по договору аренды ООО «Водоканал Крымск».

## 1.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения  показателей развития централизованных систем водоснабжения

Планирование развитие систем водоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Не маловажным показателем для оценки возможного развития является прогноз спроса на услуги по водоснабжению, основанным на прогнозировании развития муниципального образования, его демографических и градостроительных перспективах, которые должны быть определены в первую очередь генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами коммунальной инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для насосных станций, а также трасс водопроводных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа, по развитию водопроводного хозяйства принята практика составления перспективных схем водоснабжения для муниципальных образований.

Необходимость развития, модернизации или замены объектов централизованной системы водоснабжения в Молдаванском сельском поселении, в первую очередь, обусловлена высоким физическим и моральным износом систем коммунальной инфраструктуры, а так же планируемым приростом численности населения и развитием социальной инфраструктуры.

Основными задачами развития централизованной системы водоснабжения являются:

1)   Обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения абонентов.

2)   Обеспечение централизованным водоснабжением населения, которые не имеют его в настоящее время.

Для выполнения этих задач в рамках развития системы водоснабжения запланированы следующие целевые показатели:

1) Снижение потерь питьевой воды до 38%;

2)Снижение аварийности на водопроводных сетях до 0,45 повреждений на 1 км сети;

3) Снижение износа водопроводных сетей до уровня 30 %.

1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

В Молдаванском сельском поселении на прогнозный период  (2030 г.) ожидается численность населения, подключенного к централизованному водоснабжению  на уровне 7800 человек.

Данный прогноз влечет за собой необходимость в дополнительном развитии мощности объектов водоснабжения.  Планируется подключение к централизованному водоснабжению  х. Новокрымский. В связи с этим необходимо строительство новой водопроводной сети и водозаборных сооружений. А также планируется  модернизация существующей сети.

1.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке

На территории Молдаванского сельского поселения горячее и техническое водоснабжение отсутствует. Общий водный баланс подачи и реализации питьевой воды Молдаванского сельского поселения представлен в таблице 6.

Таблица 6 - Баланс водопотребления холодной питьевой

| Наименование показателей | Ед. изм. | Объем, тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Молдаванское сельское поселение |
| Подано воды в сеть | тыс. куб. м. | 642,418 |
| Реализация услуг, в т.ч. | тыс. куб. м. | 248,798 |
| - население | тыс. куб. м. | 220,481 |
| -бюджетная сфера | тыс. куб. м. | 8,552 |
| - организации | тыс. куб. м. | 19,765 |
| Потери | тыс. куб. м. | 393,620 |

Потери при транспортировке воды равны   61,3 %.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

1. Полезные расходы:

-   расходы на технологические нужды водопроводных сетей (чистка резервуаров;  промывка тупиковых сетей; на дезинфекцию, промывку после устранения аварий; плановых замен;  расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;  тушение пожаров;  испытание пожарных гидрантов);

- организационно-учетные расходы (не зарегистрированные средствами измерения;   не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов; не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров; расходы на хозбытовые нужды).

2. Потери из водопроводных сетей:

-  потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей;

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- утечки через водопроводные колонки;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

Режимы работы оборудования водозаборных узлов, зависит от суточной, недельной и сезонной неравномерности потребления, государственных праздников, школьных каникул, а также с сезонным отключением регламентных ремонтных работ.

1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный баланс подачи холодной питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице 7.

Таблица 7

| Наименование населенного пункта | Годовое потребление, м3/год | Среднесуточное, м3/сут | Макс. суточное K=1,2, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Молдаванское | 102 636,142 | 281,19 | 337,43 |
| п. Саук-Дере | 63 088,252 | 172,84 | 207,41 |
| х. Даманка | 30 628,250 | 83,9 | 100,7 |
| пос.Виноградный | 16 135,092 | 44,21 | 53,05 |
| с.Русское | 14 319,510 | 39,23 | 47,08 |
| пос.Первенец | 6 438,182 | 17,64 | 21,17 |
| х. Меккерстук | 3 186,415 | 8,73 | 10,48 |
| х.Ленинский | 1 056,031 | 2,89 | 3,47 |
| х.Горно-Веселый | 8 031,938 | 22,01 | 26,41 |
| х.Красный | 1 353,443 | 3,71 | 4,45 |
| х.Орджоникидзе | 1 924,840 | 5,27 | 6,33 |

1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической  воды по группам абонентов  с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды  юридических лиц и другие нужды поселения

Таблица 8 – Структура водопотребления по группам потребителей

| Наименование | Показатель, тыс. м3/год |
| --- | --- |
| Хозяйственно-бытовые нужды | 220,481 |
| Организации |  |
| Образовательные учреждения (школа) | 1,617 |
| Образовательные учреждения (детский сад) | 3,825 |
| Учреждения культурно-бытового обслуживания | 0,162 |
| Учреждения административные | 0,106 |
| Учреждения здравоохранения | 16,043 |
| Предприятия общественного питания |  |
| Предприятия торговли |  |
| Сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства | 6,564 |
| Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировки | 393,62 |

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Таблица 9

| N п/п | Показатель | с. Молдаванское |  | п. Саук-Дере |  | х. Горно-Веселый |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | л/сутки на человека | м3/месяц на человека | л/сутки на человека | м3/месяц на человека | л/сутки на человека | м3/месяц на человека |
| 1 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, | 125,5 | 3,76 | 88,0 | 2,65 | 119,0 | 3,56 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Холодная вода | 125,5 | 3,76 | 88,0 | 2,65 | 119,0 | 3,56 |
| 1.2 | Горячая вода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Техническая вода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| N п/п | Показатель | х. Первенец |  | х. Ленинский |  | х. Даманка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | л/сутки на человека | м3/месяц на человека | л/сутки на человека | м3/месяц на человека | л/сутки на человека | м3/месяц на человека |
| 1 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, | 61,4 | 1,84 | 75,2 | 2,26 | 98,8 | 2,96 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Холодная вода | 61,4 | 1,84 | 75,2 | 2,26 | 98,8 | 2,96 |
| 1.2 | Горячая вода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Техническая вода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| N п/п | Показатель | пос. Виноградный |  | с. Русское |  | х. Меккерстук |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | л/сутки на человека | м3/месяц на человека | л/сутки на человека | м3/месяц на человека | л/сутки на человека | м3/месяц на человека |
| 1 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, | 95,1 | 2,85 | 85,0 | 2,55 | 52,6 | 1,58 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Холодная вода | 95,1 | 2,85 | 85,0 | 2,55 | 52,6 | 1,58 |
| 1.2 | Горячая вода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Техническая вода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| N п/п | Показатель | х. Красный |  | х. Орджоникидзе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | л/сутки на человека | м3/месяц на человека | л/сутки на человека | м3/месяц на человека |
| 1 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, | 62,6 | 1,88 | 255,0 | 7,64 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | Холодная вода | 62,6 | 1,88 | 255,0 | 7,64 |
| 1.2 | Горячая вода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Техническая вода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

На основании Приказа РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31.08.2012 N 2/2012-нп (ред. от 01.07.2016) "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае". С 01.07.2016. установлены нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению:

- многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного горячего водоснабжения, канализации с водонагревателями различного типа – 5,63 м3 за человека в месяц;

- многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного горячего водоснабжения, канализации и водонагревателей различного типа -  3,79  м3  за человека в месяц.

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется  решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются жилищный фонд. В настоящее время приборы учета установлены:

- физические лица – 94 %;

- юридические лица – 100 %.

В рамках развития схемы водоснабжения необходимо установить приборы учета на всех сооружениях и насосных станциях  ООО «Водоканал Крымск». На всех вновь вводимых водопроводных насосных станциях должна предусматриваться установка приборов учета подаваемой абонентам воды.

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Для определения перспективного спроса на водоснабжение сформирован прогноз застройки Молдаванского сельского поселения и изменения численности населения на период до 2030 года. Прогноз основан на данных Генерального плана   Молдаванского сельского поселения.

Перспективные расходы воды для обеспечения вводимых объектов приняты в соответствии со Сводом правил СП 30.13330.2012 "СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий" и составляют для жилых зданий  с водоотведением  - 200,0 л/сутки на 1 человека, без водоотведения - 120,0 л/сутки на 1 человека.

Таблица  10

| Наименование населенного пункта | Перспективное потребление воды (тыс. м3/год) | Существующая мощность водозабора (тыс. м3/год) | Резерв (+)/дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Молдаванское | 170,74 | 140,16 | +206,98 |
|  |  | 547,5 |  |
| п. Саук-Дере | 209,23 |  |  |
| х. Даманка | 75,77 |  |  |
| х.Ленинский | 6,92 |  |  |
| х. Горно-Веселый | 13,21 |  |  |
| х.Орджоникидзе | 4,81 |  |  |
| пос.Виноградный | 44,55 | 56,94 | +12,39 |
| х. Меккерстук | 12,42 | 140,16 | +104,39 |
| пос. Первенец | 23,35 |  |  |
| х.Красный | 8,69 | 43,8 | +35,11 |
| с. Русское | 36,1 | 0 | - |

1.3.7. Прогнозные балансы потребления  горячей, питьевой, технической воды на срок не менее  10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии сл СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его  динамики с учетом перспективы развития  и изменения состава и структуры застройки

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в Молдаванском сельском поселении.  Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2030 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий сохраняемый мало- и среднеэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблицах 11.

Таблица 11 - Прогнозируемый баланс потребления воды   (1 вариант)

| № п/п | Показатели | Базовый год (2020) | Объем холодной питьевой воды, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| с. Молдаванское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | 273,74 | 258,2 | 244,48 |  | 232,15 | 221,0 | 210,88 | 201,56 | 193,18 | 185,39 | 178,22 | 170,74 |
| 2 | Пропущено через очистные сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Объем отпуска в сеть | 273,74 | 258,2 | 244,48 |  | 232,15 | 221,0 | 210,88 | 201,56 | 193,18 | 185,39 | 178,22 | 170,74 |
| 4 | Объем потерь воды | 167,68 | 152,34 | 138,62 |  | 126,29 | 115,14 | 105,02 | 95,7 | 87,32 | 79,53 | 72,36 | 64,88 |
| 5 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | 61,3 | 59 | 56,7 |  | 54,4 | 52,1 | 49,8 | 47,5 | 45,2 | 42,9 | 40,6 | 38 |
| 6 | Объем реализации воды всего | 105,86 | 105,86 | 105,86 |  | 105,86 | 105,86 | 105,86 | 105,86 | 105,86 | 105,86 | 105,86 | 105,86 |
| с. Саук -Дере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | 308,6 | 293,8 | 280,58 |  | 268,95 | 257,93 | 248,17 | 239,26 | 231,09 | 223,59 | 216,67 | 209,23 |
| 2 | Пропущено через очистные сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Объем отпуска в сеть | 308,6 | 293,8 | 280,58 |  | 268,95 | 257,93 | 248,17 | 239,26 | 231,09 | 223,59 | 216,67 | 209,23 |
| 4 | Объем потерь воды | 189,17 | 173,34 | 159,09 |  | 146,43 | 134,38 | 123,59 | 113,65 | 104,45 | 95,92 | 87,97 | 79,51 |
| 5 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | 61,3 | 59 | 56,7 |  | 54,4 | 52,1 | 49,8 | 47,5 | 45,2 | 42,9 | 40,6 | 38 |
| 6 | Объем реализации воды всего | 119,43 | 120,46 | 121,49 |  | 122,52 | 123,55 | 124,58 | 125,61 | 126,64 | 127,67 | 128,7 | 129,72 |
| п. Виноградный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | 57,44 | 55,54 | 53,83 |  | 52,3 | 50,92 | 49,66 | 48,51 | 47,46 | 46,45 | 45,61 | 44,55 |
| 2 | Пропущено через очистные сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Объем отпуска в сеть | 57,44 | 55,54 | 53,83 |  | 52,3 | 50,92 | 49,66 | 48,51 | 47,46 | 46,45 | 45,61 | 44,55 |
| 4 | Объем потерь воды | 35,21 | 32,77 | 30,52 |  | 28,45 | 26,53 | 24,73 | 23,04 | 21,45 | 19,9 | 18,52 | 16,93 |
| 5 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | 61,3 | 59 | 56,7 |  | 54,4 | 52,1 | 49,8 | 47,5 | 45,2 | 42,9 | 40,6 | 38 |
| 6 | Объем реализации воды всего | 22,23 | 22,77 | 23,31 |  | 23,85 | 24,39 | 24,93 | 25,47 | 26,01 | 26,55 | 27,09 | 27,62 |
| х. Даманка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | 107,83 | 103,07 | 98,82 |  | 95,0 | 91,54 | 88,41 | 85,54 | 82,92 | 80,51 | 78,28 | 75,77 |
| 2 | Пропущено через очистные сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Объем отпуска в сеть | 107,83 | 103,07 | 98,82 |  | 95,0 | 91,54 | 88,41 | 85,54 | 82,92 | 80,51 | 78,28 | 75,77 |
| 4 | Объем потерь воды | 66,1 | 60,81 | 56,03 |  | 51,68 | 47,69 | 44,03 | 40,63 | 37,48 | 34,54 | 31,78 | 28,79 |
| 5 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | 61,3 | 59 | 56,7 |  | 54,4 | 52,1 | 49,8 | 47,5 | 45,2 | 42,9 | 40,6 | 38 |
| 6 | Объем реализации воды всего | 41,73 | 42,26 | 42,79 |  | 43,32 | 43,85 | 44,38 | 44,91 | 45,44 | 45,97 | 46,5 | 46,98 |
| п. Первенец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | 33,1 | 64,76 | 30,37 |  | 29,21 | 28,16 | 27,21 | 26,34 | 25,55 | 24,82 | 24,14 | 23,35 |
| 2 | Пропущено через очистные сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Объем отпуска в сеть | 33,1 | 64,76 | 30,37 |  | 29,21 | 28,16 | 27,21 | 26,34 | 25,55 | 24,82 | 24,14 | 23,35 |
| 4 | Объем потерь воды | 20,29 | 18,68 | 17,22 |  | 15,89 | 14,67 | 13,55 | 12,51 | 11,55 | 10,65 | 9,8 | 8,87 |
| 5 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | 61,3 | 59 | 56,7 |  | 54,4 | 52,1 | 49,8 | 47,5 | 45,2 | 42,9 | 40,6 | 38 |
| 6 | Объем реализации воды всего | 12,81 | 12,98 | 13,15 |  | 13,32 | 13,49 | 13,66 | 13,83 | 14 | 14,17 | 14,34 | 14,48 |
| с. Русское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | 56,8 | 53,71 | 50,95 |  | 48,46 | 46,22 | 44,18 | 42,32 | 40,62 | 39,05 | 37,61 | 36,1 |
| 2 | Пропущено через очистные сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Объем отпуска в сеть | 56,8 | 53,71 | 50,95 |  | 48,46 | 46,22 | 44,18 | 42,32 | 40,62 | 39,05 | 37,61 | 36,1 |
| 4 | Объем потерь воды | 34,82 | 31,69 | 28,89 |  | 26,36 | 24,08 | 22,0 | 20,1 | 18,36 | 16,75 | 15,27 | 13,72 |
| 5 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | 61,3 | 59 | 56,7 |  | 54,4 | 52,1 | 49,8 | 47,5 | 45,2 | 42,9 | 40,6 | 38 |
| 6 | Объем реализации воды всего | 21,98 | 22,02 | 22,06 |  | 22,1 | 22,14 | 22,18 | 22,22 | 22,26 | 22,3 | 22,34 | 22,38 |
| х. Орджоникидзе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | 2,38 | 2,76 | 3,09 |  | 3,4 | 4,11 | 4,34 | 4,55 | 4,74 | 4,92 | 4,81 | 4,81 |
| 2 | Пропущено через очистные сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Объем отпуска в сеть | 2,38 | 2,76 | 3,09 |  | 3,4 | 4,11 | 4,34 | 4,55 | 4,74 | 4,92 | 4,81 | 4,81 |
| 4 | Объем потерь воды | 1,46 | 1,63 | 1,75 |  | 1,85 | 2,14 | 2,16 | 2,16 | 2,14 | 2,11 | 1,95 | 1,83 |
| 5 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | 61,3 | 59 | 56,7 |  | 54,4 | 52,1 | 49,8 | 47,5 | 45,2 | 42,9 | 40,6 | 38 |
| 6 | Объем реализации воды всего | 0,92 | 1,13 | 1,34 |  | 1,55 | 1,97 | 2,18 | 2,39 | 2,6 | 2,81 | 2,86 | 2,98 |
| х. Ленинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | 4,42 | 4,8 | 5,15 |  | 5,46 | 5,74 | 5,99 | 6,23 | 6,44 | 6,64 | 6,82 | 6,92 |
| 2 | Пропущено через очистные сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Объем отпуска в сеть | 4,42 | 4,8 | 5,15 |  | 5,46 | 5,74 | 5,99 | 6,23 | 6,44 | 6,64 | 6,82 | 6,92 |
| 4 | Объем потерь воды | 2,71 | 2,83 | 2,92 |  | 2,97 | 2,99 | 2,98 | 2,96 | 2,91 | 2,85 | 2,77 | 2,63 |
| 5 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | 61,3 | 59 | 56,7 |  | 54,4 | 52,1 | 49,8 | 47,5 | 45,2 | 42,9 | 40,6 | 38 |
| 6 | Объем реализации воды всего | 1,71 | 1,97 | 2,23 |  | 2,49 | 2,75 | 3,01 | 3,27 | 3,53 | 3,79 | 4,05 | 4,29 |
| х. Красный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | 6,8 | 7,1 | 7,37 |  | 7,61 | 7,83 | 8,57 | 8,72 | 8,86 | 9 | 9,12 | 8,69 |
| 2 | Пропущено через очистные сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Объем отпуска в сеть | 6,8 | 7,1 | 7,37 |  | 7,61 | 7,83 | 8,57 | 8,72 | 8,86 | 9 | 9,12 | 8,69 |
| 4 | Объем потерь воды | 4,17 | 4,19 | 4,18 |  | 4,14 | 4,08 | 4,27 | 4,14 | 4,0 | 3,86 | 3,7 | 3,3 |
| 5 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | 61,3 | 59 | 56,7 |  | 54,4 | 52,1 | 49,8 | 47,5 | 45,2 | 42,9 | 40,6 | 38 |
| 6 | Объем реализации воды всего | 2,63 | 2,91 | 3,19 |  | 3,47 | 3,75 | 4,3 | 4,58 | 4,86 | 5,14 | 5,42 | 5,39 |
| х. Горно-Веселый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | 21,16 | 19,98 | 18,91 |  | 17,96 | 17,1 | 16,31 | 15,6 | 14,95 | 14,34 | 13,79 | 13,21 |
| 2 | Пропущено через очистные сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Объем отпуска в сеть | 21,16 | 19,98 | 18,91 |  | 17,96 | 17,1 | 16,31 | 15,6 | 14,95 | 14,34 | 13,79 | 13,21 |
| 4 | Объем потерь воды | 12,97 | 11,79 | 10,72 |  | 9,77 | 8,91 | 8,12 | 7,41 | 6,76 | 6,15 | 5,6 | 5,02 |
| 5 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | 61,3 | 59 | 56,7 |  | 54,4 | 52,1 | 49,8 | 47,5 | 45,2 | 42,9 | 40,6 | 38 |
| 6 | Объем реализации воды всего | 8,19 | 8,19 | 8,19 |  | 8,19 | 8,19 | 8,19 | 8,19 | 8,19 | 8,19 | 8,19 | 8,19 |
| х. Меккерстук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | 19,02 | 17,95 | 17,14 |  | 16,34 | 15,63 | 14,96 | 14,36 | 13,81 | 13,31 | 12,85 | 12,42 |
| 2 | Пропущено через очистные сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Объем отпуска в сеть | 19,02 | 17,95 | 17,14 |  | 16,34 | 15,63 | 14,96 | 14,36 | 13,81 | 13,31 | 12,85 | 12,42 |
| 4 | Объем потерь воды | 11,66 | 10,59 | 9,72 |  | 8,89 | 8,15 | 7,45 | 6,82 | 6,24 | 5,71 | 5,22 | 4,72 |
| 5 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | 61,3 | 59 | 56,7 |  | 54,4 | 52,1 | 49,8 | 47,5 | 45,2 | 42,9 | 40,6 | 38 |
| 6 | Объем реализации воды всего | 7,36 | 7,36 | 7,42 |  | 7,45 | 7,48 | 7,51 | 7,54 | 7,57 | 7,6 | 7,63 | 7,7 |

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения в Молдаванском сельском поселении отсутствует. Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревательных элементов: колонок, бойлеров и т.д.

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Таблица 13 -  Фактическое и ожидаемое потребление воды

|  | Потребление холодной питьевой воды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактическое |  |  | Ожидаемое |  |  |
|  | Годовое тыс. м³/год | Суточное тыс.м³/сут | Макс. суточное тыс.м³/сут | Годовое тыс.м³/год | Суточное тыс.м³/сут | Макс. суточное тыс.м³/сут |
| Молдаванское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| с. Молдаванское |  |  |  |  |  |  |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 102,636 | 0,281 | 0,337 | 170,74 | 0,468 | 0,561 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Саук-Дере |  |  |  |  |  |  |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 63,088 | 0,173 | 0,224 | 209,23 | 0,573 | 0,688 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Виноградный |  |  |  |  |  |  |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 16,135 | 0,044 | 0,053 | 44,55 | 0,122 | 0,146 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| х. Даманка |  |  |  |  |  |  |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 30,628 | 0,084 | 0,1 | 75,77 | 0,207 | 0,249 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Первенец |  |  |  |  |  |  |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 6,438 | 0,018 | 0,021 | 23,35 | 0,064 | 0,077 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Русское |  |  |  |  |  |  |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 14,319 | 0,039 | 0,047 | 36,1 | 0,099 | 0,119 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| х. Орджоникидзе |  |  |  |  |  |  |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 1,924 | 0,005 | 0,006 | 4,81 | 0,013 | 0,016 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| х. Ленинский |  |  |  |  |  |  |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 1,056 | 0,003 | 0,004 | 6,92 | 0,019 | 0,022 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| х. Красный |  |  |  |  |  |  |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 1,353 | 0,004 | 0,004 | 8,69 | 0,023 | 0,029 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| х. Горно-Веселый |  |  |  |  |  |  |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 8,031 | 0,022 | 0,026 | 13,21 | 0,036 | 0,043 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| х. Меккерстук |  |  |  |  |  |  |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 3,186 | 0,009 | 0,01 | 12,42 | 0,034 | 0,041 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ожидаемое потребление рассчитано по нормативным показателям. Реализация воды на расчетный срок увеличится   в 2,4 раза, за счет улучшения качества жизни населения и присоединение новых абонентов.

При этом фактическое потребление в ожидаемый период может быть значительно меньше в связи с тем, что жители при наличии приборов учёта стремятся сократить потребление воды в целях экономии.

1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

На территории Молдаванского сельского поселения находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением -  ООО «Водоканал Крымск».

Таблица 14 -  Потребление  воды

| Наименование населенного пункта | Суточное потребление (м3/сут) | Годовое водопотребление (м3/год) |
| --- | --- | --- |
| с.Молдаванское | 281,19 | 102 636,142 |
| п.Саук-Дере | 172,84 | 63 088,252 |
| х.Даманка | 83,91 | 30 628,250 |
| пос.Виноградный | 44,21 | 16 135,092 |
| с.Русское | 36,23 | 14 319,510 |
| пос.Первенец | 16,82 | 6 438,182 |
| х.Меккерстук | 8,73 | 3 186,415 |
| х.Ленинский | 2,89 | 1 056,031 |
| х.Горно-Весёлый | 22,01 | 8 031,938 |
| х.Красный | 3,71 | 1 353,443 |
| х.Орджоникидзе | 5,27 | 1 924,840 |

1.3.11. Прогноз распределения расходов воды  на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Таблица 15 – Оценка расходов холодной питьевой воды Молдаванского сельского поселения

| Наименование | Ед. изм. | Нормы расходов воды, м3/сут | Количество |  | Показатель, м3/сут |  | Показатель, тыс. м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2030 | 2021 | 2030 | 2021 |  | 2030 |
| с. Молдаванское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом, без канализации | 1 житель | 0,12 | 2270 | 2270 | 272,4 | 272,4 | 99,43 | 99,43 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 272,4 | 272,4 | 99,43 | 99,43 |  |
| Организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СКЦ с.Молдаванское | 1 место | 0,006 | 900 | 900 | 5,4 | 5,4 | 1,97 |  | 1,97 |
| Итого: |  |  |  |  | 5,4 | 5,4 | 1,97 |  | 1,97 |
| Объекты образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОУ ООШ №16 | 1 ученик | 0,007 | 510 | 510 | 3,57 | 3,57 | 1,3 |  | 1,3 |
| МДОУ «Детский сад №27» | 1 ребенок | 0,05 | 62 | 62 | 3,1 | 3,1 | 1,13 |  | 1,13 |
| МДОУ «Детский сад №5» | 1 ребенок | 0,05 | 65 | 65 | 3,25 | 3,25 | 1,19 |  | 119 |
| Итого: |  |  |  |  | 9,92 | 9,92 | 3,62 |  | 3,62 |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амбулатория | 1 посещение в смену | 0,0078 | 50 | 50 | 0,39 | 0,39 | 0,14 |  | 0,14 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,39 | 0,39 | 0,14 |  | 0,14 |
| Административные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административное здание | 1 работник | 0,007 | 7 | 7 | 0,049 | 0,049 | 0,018 |  | 0,018 |
| Отделение Почты России | 1 работник | 0,007 | 3 | 3 | 0,021 | 0,021 | 0,008 |  | 0,008 |
| Отделения сбербанка России | 1 работник | 0,007 | 2 | 2 | 0,014 | 0,014 | 0,005 |  | 0,005 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,084 | 0,084 | 0,031 |  | 0,031 |
| Объекты торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазины продовольственных товаров | 20 кв. м торгового зала | 0,185 | 250 | 250 | 1,85 | 1,85 | 0,68 |  | 0,68 |
| Итого: |  |  |  |  | 1,85 | 1,85 | 0,68 |  | 0,68 |
| Полив | 1 житель | 0,05 | 2270 | 2270 | 113,5 | 113,5 | 41,43 |  | 41,43 |
| Пожаротушение | 1 пожар | 10 л/сек |  |  | 108,0 | 108,0 | 39,42 |  | 39,42 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 51,2 | 51,2 | 18,69 |  | 18,69 |
| Всего по с. Молдаванское |  |  |  |  | 562,74 | 562,74 | 205,4 |  | 205,4 |
| с. Саук-Дере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом, без канализации | 1 житель | 0,12 | 450 | 685 | 54,0 | 82,2 | 19,71 | 30,0 |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом и канализацией | 1 житель | 0,2 | 1296 | 1296 | 259,2 | 259,2 | 94,61 | 94,61 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 313,2 | 341,4 | 114,32 | 124,61 |  |
| Организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СКЦ | 1 место | 0,006 | 700 | 700 | 4,2 | 4,2 | 1,53 |  | 1,53 |
| Итого: |  |  |  |  | 4,2 | 4,2 | 1,53 |  | 1,53 |
| Объекты образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОУ ООШ №45 | 1 ученик | 0,007 | 260 | 260 | 1,82 | 1,82 | 0,66 |  | 0,66 |
| МДОУ «Детский сад №25» | 1 ребенок | 0,05 | 114 | 114 | 5,7 | 5,7 | 2,08 |  | 2,08 |
| Итого: |  |  |  |  | 7,52 | 7,52 | 2,74 |  | 2,74 |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амбулатория | 1 посещение в смену | 0,0078 | 75 | 75 | 0,585 | 0,585 | 0,214 |  | 0,214 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,585 | 0,585 | 0,214 |  | 0,214 |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кафе | 1 условное блюдо | 0,013 | 48 | 48 | 0,624 | 0,624 | 0,228 |  | 0,228 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,624 | 0,624 | 0,228 |  | 0,228 |
| Объекты торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазины продовольственных товаров | 20 кв. м торгового зала | 0,185 | 120 | 120 | 1,11 | 1,11 | 0,41 |  | 0,41 |
| Итого: |  |  |  |  | 1,11 | 1,11 | 0,41 |  | 0,41 |
| Полив | 1 житель | 0,05 | 1746 | 1981 | 87,3 | 87,3 | 31,86 |  | 31,86 |
| Пожаротушение | 1 пожар | 10 л/сек |  |  | 108,0 | 108,0 | 39,42 |  | 39,42 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 52,3 | 55,1 | 19,09 |  | 20,11 |
| Всего по с. Саук-Дере |  |  |  |  | 574,8 | 605,84 | 209,8 |  | 221,13 |
| п. Виноградный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом, без канализации | 1 житель | 0,12 | 471 | 594 | 56,52 | 71,28 | 20,63 | 26,02 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 56,52 | 71,28 | 20,63 | 26,02 |  |
| Организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клуб | 1 место | 0,006 | 100 | 100 | 0,6 | 0,6 | 0,22 |  | 0,22 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,6 | 0,6 | 0,22 |  | 0,22 |
| Объекты образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОУ ООШ №38 | 1 ученик | 0,007 | 120 | 120 | 0,84 | 0,84 | 0,31 |  | 0,31 |
| МДОУ «Детский сад №36» | 1 ребенок | 0,05 | 55 | 55 | 2,75 | 2,75 | 1,0 |  | 1,0 |
| Итого: |  |  |  |  | 3,59 | 3,59 | 1,31 |  | 1,31 |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФАП | 1 посещение в смену | 0,0078 | 25 | 25 | 0,195 | 0,195 | 0,07 |  | 0,07 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,195 | 0,195 | 0,07 |  | 0,07 |
| Полив | 1 житель | 0,05 | 471 | 594 | 23,55 | 29,7 | 8,6 |  | 10,84 |
| Пожаротушение | 1 пожар | 5 л/сек |  |  | 18,0 | 18,0 | 6,57 |  | 6,57 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 10,2 | 12,3 | 3,72 |  | 4,49 |
| Всего по п. Виноградный |  |  |  |  | 112,66 | 135,67 | 41,12 |  | 49,52 |
| х. Даманка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом, без канализации | 1 житель | 0,12 | 447 | 567 | 53,64 | 68,04 | 19,58 | 24,83 |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом и канализацией | 1 житель | 0,12 | 414 | 414 | 49,68 | 49,68 | 18,13 | 18,13 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 103,32 | 117,72 | 37,71 | 42,96 |  |
| Организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СДК | 1 место | 0,006 | 200 | 200 | 1,2 | 1,2 | 0,438 |  | 0,438 |
| Итого: |  |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 0,438 |  | 0,438 |
| Объекты образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОУ ООШ №14 | 1 ученик | 0,007 | 463 | 463 | 3,24 | 3,24 | 1,2 |  | 1,2 |
| МДОУ «Детский сад №12» | 1 ребенок | 0,05 | 125 | 125 | 6,25 | 6,25 | 2,28 |  | 2,28 |
| Итого: |  |  |  |  | 9,49 | 9,49 | 3,48 |  | 3,48 |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФАП | 1 посещение в смену | 0,0078 | 25 | 25 | 0,2 | 0,2 | 0,07 |  | 0,07 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,07 |  | 0,07 |
| Полив | 1 житель | 0,05 | 861 | 981 | 43,05 | 49,05 | 15,71 |  | 17,9 |
| Пожаротушение | 1 пожар | 5 л/сек |  |  | 18,0 | 18,0 | 6,57 |  | 6,57 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 17,5 | 19,6 | 6,39 |  | 7,15 |
| Всего по х. Даманка |  |  |  |  | 192,76 | 215,26 | 70,4 |  | 78,6 |
| п. Первенец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом, без канализации | 1 житель | 0,12 | 291 | 329 | 34,92 | 39,48 | 12,74 | 14,41 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 34,92 | 39,48 | 12,74 | 14,41 |  |
| Организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФАП | 1 посещение в смену | 0,0078 | 25 | 25 | 0,195 | 0,195 | 0,07 |  | 0,07 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,195 | 0,195 | 0,07 |  | 0,07 |
| Полив | 1 житель | 0,05 | 291 | 329 | 14,55 | 16,45 | 5,31 |  | 6,0 |
| Пожаротушение | 1 пожар | 5 л/сек |  |  | 18,0 | 18,0 | 6,57 |  | 6,57 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 6,7 | 7,4 | 2,5 |  | 2,7 |
| Всего по п. Первенец |  |  |  |  | 74,17 | 81,33 | 27,12 |  | 29,68 |
| с. Русское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом, без канализации | 1 житель | 0,12 | 468 | 476 | 56,16 | 57,12 | 20,45 | 20,85 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 56,16 | 57,12 | 20,45 | 20,85 |  |
| Организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клуб | 1 место | 0,006 | 200 | 200 | 1,2 | 1,2 | 0,438 |  | 0,438 |
| Итого: |  |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 0,438 |  | 0,438 |
| Объекты образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДОУ «Детский сад №31» | 1 ребенок | 0,05 | 54 | 54 | 2,7 | 2,7 | 0,99 |  | 0,99 |
| Итого: |  |  |  |  | 2,7 | 2,7 | 0,99 |  | 0,99 |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФАП | 1 посещение в смену | 0,0078 | 20 | 20 | 0,156 | 0,156 | 0,057 |  | 0,057 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,156 | 0,156 | 0,057 |  | 0,057 |
| Полив | 1 житель | 0,05 | 468 | 476 | 23,4 | 23,8 | 8,54 |  | 8,69 |
| Пожаротушение | 1 пожар | 5 л/сек |  |  | 18,0 | 18,0 | 6,57 |  | 6,57 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 10,2 | 10,3 | 3,72 |  | 3,76 |
| Всего по с. Русское |  |  |  |  | 111,82 | 113,28 | 40,81 |  | 41,35 |
| х. Орджоникидзе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом, без канализации | 1 житель | 0,12 | 21 | 68 | 2,52 | 8,16 | 0,92 | 2,98 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 2,52 | 8,16 | 0,92 | 2,98 |  |
| Полив | 1 житель | 0,05 | 21 | 68 | 1,05 | 3,4 | 0,38 |  | 1,24 |
| Пожаротушение | 1 пожар | 5 л/сек |  |  | 18,0 | 18,0 | 6,75 |  | 6,75 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 2,2 | 3,0 | 0,8 |  | 1,0 |
| Всего по п. Виноградный |  |  |  |  | 23,77 | 32,56 | 8,85 |  | 11,97 |
| х. Ленинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом, без канализации | 1 житель | 0,12 | 39 | 98 | 4,68 | 11,76 | 1,71 | 4,29 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 4,68 | 11,76 | 1,71 | 4,29 |  |
| Полив | 1 житель | 0,05 | 39 | 98 | 1,95 | 4,9 | 0,71 | 1,79 |  |
| Пожаротушение | 1 пожар | 5 л/сек |  |  | 18,0 | 18,0 | 6,75 | 6,75 |  |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 2,5 | 3,5 | 0,9 | 1,3 |  |
| Всего по х. Ленинский |  |  |  |  | 27,13 | 38,19 | 10,07 | 14,13 |  |
| х. Красный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом, без канализации | 1 житель | 0,12 | 60 | 123 | 7,2 | 14,76 | 2,63 | 5,39 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 7,2 | 14,76 | 2,63 | 5,39 |  |
| Полив | 1 житель | 0,05 | 60 | 123 | 3,0 | 6,15 | 1,1 | 2,24 |  |
| Пожаротушение | 1 пожар | 5 л/сек |  |  | 18,0 | 18,0 | 6,75 | 6,75 |  |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 2,8 | 3,9 | 1,05 | 1,4 |  |
| Всего по х. Красный |  |  |  |  | 31,0 | 42,81 | 11,53 | 15,78 |  |
| х. Меккерстук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом, без канализации | 1 житель | 0,12 | 168 | 175 | 20,16 | 21,0 | 7,36 | 7,7 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 20,16 | 21,0 | 7,36 | 7,7 |  |
| Полив | 1 житель | 0,05 | 168 | 175 | 8,4 | 8,75 | 3,07 | 3,19 |  |
| Пожаротушение | 1 пожар | 5 л/сек |  |  | 18,0 | 18,0 | 6,75 | 6,75 |  |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 4,7 | 4,8 | 1,7 | 1,8 |  |
| Всего по х. Меккерстук |  |  |  |  | 51,26 | 52,55 | 18,88 | 19,44 |  |
| х. Горно-Веселый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом, без канализации | 1 житель | 0,12 | 187 | 187 | 22,44 | 22,44 | 8,19 | 8,19 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 22,44 | 22,44 | 8,19 | 8,19 |  |
| Полив | 1 житель | 0,05 | 187 | 187 | 9,35 | 9,35 | 3,41 |  | 3,41 |
| Пожаротушение | 1 пожар | 5 л/сек |  |  | 18,0 | 18,0 | 6,75 |  | 6,75 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 1,8 |  | 1,8 |
| Всего по х. Горно-Веселый |  |  |  |  | 54,79 | 54,79 | 20,15 |  | 20,15 |
| х. Новокрымский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом, без канализации | 1 житель | 0,12 | 0 | 371 | 0 | 44,52 | 0 | 16,25 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 0 | 44,52 | 0 | 16,25 |  |
| Организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клуб | 1 место | 0,006 | 100 | 100 | 0 | 0,6 | 0 | 0,22 |  |
| ФАП | 1 посещение в смену | 0,0078 | 15 | 15 | 0 | 0,12 | 0 | 0,043 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 0 | 0,72 | 0 | 0,263 |  |
| Полив | 1 житель | 0,05 | 0 | 371 | 0 | 18,55 | 0 | 6,77 |  |
| Пожаротушение | 1 пожар | 5 л/сек |  |  | 0 | 18,0 | 0 | 6,75 |  |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 0 | 8,2 | 0 | 3,0 |  |
| Всего по х. Новокрымский |  |  |  |  | 0 | 89,99 | 0 | 33,03 |  |
| х. Прохладный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом, без канализации | 1 житель | 0,12 | 0 | 185 | 0 | 22,2 | 0 | 8,1 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 0 | 22,2 | 0 | 8,1 |  |
| Полив | 1 житель | 0,05 | 0 | 185 | 0 | 9,25 | 0 | 3,38 |  |
| Пожаротушение | 1 пожар | 5 л/сек |  |  | 0 | 54,0 | 0 | 19,71 |  |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 0 | 8,5 | 0 | 3,1 |  |
| Всего по х. Прохладный |  |  |  |  | 0 | 93,95 | 0 | 34,29 |  |

1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные)

За 2020 год потери воды  составили  61,3% - 393 620,0  м3/год (1078,4  м3/сут).  На расчетный срок планируется снижение потерь воды до 38 %.

Внедрение мероприятий на расчетный срок по энергосбережению и водосбережению позволят снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водозаборные узлы, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания.

1.3.13.  Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс  реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективный баланс потребления воды рассчитан на максимальное суточное водопотребление. Корректировка баланса рассчитывается на среднесуточное водопотребление и далее, как и предусмотрено нормативами, пересчитывается в максимальное суточное потребление.

Основным потребителем воды является население. При разработке схемы водоснабжения  Молдаванского сельского поселения базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды принят норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», равный 120 л/сутки на человека.

Таблица 17 – Перспективный  баланс водопотребления холодной питьевой воды Молдаванского сельского поселения

| № п/п | Наименование потребителей | Совр. сост. 2020 г. |  |  | Расчетный срок 2030 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднесуточное водопотребление, тыс. м3/сут | Максимальносуточное водопотребление, тыс. м3/сут | Годовое, тыс.м3 | Среднесуточное водопотребление, тыс. м3/сут | Максимальносуточное водопотребление, тыс. м3/сут | Годовое, тыс.м3 |
| с. Молдаванское |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | 0,29 | 0,35 | 105,86 | 0,27 | 0,33 | 99,3 |
| 2 | Организации |  |  |  | 0,018 | 0,022 | 6,56 |
| 3 | Полив |  |  |  | 0,11 | 0,14 | 41,43 |
| 4 | Пожаротушение |  |  |  | 0,11 | 0,13 | 39,42 |
| 5 | Неучтенные расходы |  |  |  | 0,05 | 0,06 | 18,69 |
| 6 | Потери | 0,46 | 0,55 | 167,68 | 0,18 | 0,21 | 64,88 |
|  | Итого: | 0,75 | 0,9 | 273,74 | 0,74 | 0,89 | 270,28 |
| п. Саук-Дере |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | 0,327 | 0,393 | 119,43 | 0,34 | 0,41 | 124,61 |
| 2 | Организации |  |  |  | 0,014 | 0,017 | 5,13 |
| 3 | Полив |  |  |  | 0,087 | 0,104 | 31,86 |
| 4 | Пожаротушение |  |  |  | 0,108 | 0,13 | 39,42 |
| 5 | Неучтенные расходы |  |  |  | 0,055 | 0,066 | 20,11 |
| 6 | Потери | 0,518 | 0,622 | 189,17 | 0,22 | 0,26 | 79,5 |
|  | Итого: | 0,845 | 1,014 | 308,6 | 0,82 | 0,99 | 300,63 |
| п. Виноградный |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | 0,06 | 0,073 | 22,23 | 0,071 | 0,09 | 26,02 |
| 2 | Организации |  |  |  | 0,004 | 0,005 | 1,6 |
| 3 | Полив |  |  |  | 0,03 | 0,036 | 10,84 |
| 4 | Пожаротушение |  |  |  | 0,018 | 0,022 | 6,57 |
| 5 | Неучтенные расходы |  |  |  | 0,012 | 0,015 | 4,49 |
| 6 | Потери | 0,096 | 0,116 | 35,21 | 0,046 | 0,056 | 16,93 |
|  | Итого: | 0,156 | 0,187 | 57,44 | 0,182 | 0,218 | 66,45 |
| х. Даманка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | 0,114 | 0,137 | 41,73 | 0,118 | 0,141 | 42,96 |
| 2 | Организации |  |  |  | 0,011 | 0,013 | 4,02 |
| 3 | Полив |  |  |  | 0,049 | 0,059 | 17,9 |
| 4 | Пожаротушение |  |  |  | 0,018 | 0,022 | 6,57 |
| 5 | Неучтенные расходы |  |  |  | 0,02 | 0,024 | 7,15 |
| 6 | Потери | 0,18 | 0,217 | 66,1 | 0,079 | 0,094 | 28,79 |
|  | Итого: | 0,294 | 0,353 | 107,83 | 0,29 | 0,36 | 107,39 |
| х. Первенец |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | 0,035 | 0,042 | 12,81 | 0,039 | 0,047 | 14,41 |
| 2 | Организации |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Полив |  |  |  | 0,016 | 0,019 | 6,0 |
| 4 | Пожаротушение |  |  |  | 0,018 | 0,022 | 6,57 |
| 5 | Неучтенные расходы |  |  |  | 0,007 | 0,009 | 2,7 |
| 6 | Потери | 0,056 | 0,067 | 20,29 | 0,024 | 0,029 | 8,87 |
|  | Итого: | 0,091 | 0,109 | 33,1 | 0,11 | 0,13 | 38,55 |
| с. Русское |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | 0,06 | 0,073 | 21,98 | 0,057 | 0,069 | 20,85 |
| 2 | Организации |  |  |  | 0,004 | 0,005 | 1,48 |
| 3 | Полив |  |  |  | 0,024 | 0,029 | 8,69 |
| 4 | Пожаротушение |  |  |  | 0,018 | 0,022 | 6,57 |
| 5 | Неучтенные расходы |  |  |  | 0,01 | 0,012 | 3,76 |
| 6 | Потери | 0,095 | 0,114 | 34,82 | 0,38 | 0,045 | 13,72 |
|  | Итого: | 0,16 | 0,19 | 56,8 | 0,15 | 0,18 | 55,07 |
| х. Орджоникидзе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | 0,025 | 0,003 | 0,92 | 0,008 | 0,01 | 2,98 |
| 2 | Организации |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Полив |  |  |  | 0,003 | 0,004 | 1,24 |
| 4 | Пожаротушение |  |  |  | 0,018 | 0,022 | 6,57 |
| 5 | Неучтенные расходы |  |  |  | 0,002 | 0,003 | 1 |
| 6 | Потери | 0,4 | 0,48 | 1,46 | 0,005 | 0,006 | 1,83 |
|  | Итого: |  |  | 2,38 | 0,037 | 0,045 | 13,63 |
| х. Ленинский |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | 0,005 | 0,006 | 1,71 | 0,012 | 0,014 | 4,29 |
| 2 | Организации |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Полив |  |  |  | 0,005 | 0,006 | 1,79 |
| 4 | Пожаротушение |  |  |  | 0,018 | 0,022 | 6,75 |
| 5 | Неучтенные расходы |  |  |  | 0,004 | 0,0043 | 1,3 |
| 6 | Потери | 0,007 | 0,008 | 2,71 | 0,0072 | 0,0086 | 2,63 |
|  | Итого: | 0,012 | 0,014 | 4,42 | 0,046 | 0,055 | 16,76 |
| х. Красный |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | 0,007 | 0,0086 | 2,63 | 0,015 | 0,018 | 5,39 |
| 2 | Организации |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Полив |  |  |  | 0,006 | 0,007 | 2,24 |
| 4 | Пожаротушение |  |  |  | 0,018 | 0,022 | 6,75 |
| 5 | Неучтенные расходы |  |  |  | 0,0038 | 0,005 | 1,4 |
| 6 | Потери | 0,011 | 0,014 | 4,17 | 0,009 | 0,011 | 3,3 |
|  | Итого: | 0,018 | 0,0226 | 6,8 | 0,052 | 0,063 | 19,08 |
| х. Горно-Веселый |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | 0,022 | 0,027 | 8,19 | 0,022 | 0,027 | 8,19 |
| 2 | Организации |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Полив |  |  |  | 0,0093 | 0,0112 | 3,41 |
| 4 | Пожаротушение |  |  |  | 0,018 | 0,022 | 6,75 |
| 5 | Неучтенные расходы |  |  |  | 0,005 | 0,0059 | 1,8 |
| 6 | Потери | 0,04 | 0,043 | 12,97 | 0,014 | 0,017 | 5,02 |
|  | Итого: |  |  | 21,16 | 0,069 | 0,083 | 25,17 |
| х. Меккерстук |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | 0,02 | 0,024 | 7,3 | 0,02 | 0,025 | 7,7 |
| 2 | Организации |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Полив |  |  |  | 0,009 | 0,01 | 3,19 |
| 4 | Пожаротушение |  |  |  | 0,018 | 0,022 | 6,75 |
| 5 | Неучтенные расходы |  |  |  | 00049 | 0,0059 | 1,8 |
| 6 | Потери | 0,032 | 0,038 | 11,66 | 0,012 | 0,016 | 4,72 |
|  | Итого: | 0,052 | 0,062 | 19,2 | 0,066 | 0,079 | 24,16 |

| х. Новокрымский |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,045 | 0,053 | 16,25 |
| 2 | Организации |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Полив |  |  |  | 0,019 | 0,022 | 6,77 |
| 4 | Пожаротушение |  |  |  | 0,018 | 0,022 | 6,75 |
| 5 | Неучтенные расходы |  |  |  | 0,008 | 0,009 | 3 |
| 6 | Потери | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,009 | 0,011 | 3,63 |
|  | Итого: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,12 | 36,66 |
| х. Прохладный |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,022 | 0,027 | 8,1 |
| 2 | Организации |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Полив |  |  |  | 0,0093 | 0,011 | 3,38 |
| 4 | Пожаротушение |  |  |  | 0,018 | 0,022 | 6,75 |
| 5 | Неучтенные расходы |  |  |  | 0,0085 | 0,01 | 3,1 |
| 6 | Потери | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0063 | 0,0076 | 2,3 |
|  | Итого: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,065 | 0,076 | 23,63 |

Из таблицы 17 видно, что изменение в водопотреблении будет за счет увеличения потребления населением, в  связи с улучшением качества жизни населения и присоединения новых потребителей.

1.3.14. Расчет  требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений определена на основании расчетного перспективного территориального водного баланса. На территории Молдаванского сельского поселения горячая и техническая вода отсутствуют.

Таблица 18

| Наименование населенного пункта | Современное состояние 2020 год |  |  | Расчетный срок 2030 год |  |  | Мощность, водозабора, тыс. м3/год | Резерв (дефицит) | Требуемая мощность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подача тыс. м³/год | Реализация тыс. м³/год | Потери тыс. м³/год | Подача тыс. м³/год | Реализация тыс. м³/год | Потери тыс. м³/год |  |  | Водозабор, тыс. м³/год | Очистные, тыс. м³/год |
| с.Молдаванское | 273,74 | 105,86 | 167,68 | 170,74 | 105,86 | 64,88 | 140,16 | +206,98 | 140,16 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 547,5 |  | 547,5 | 0,0 |
| п. Саук-Дере | 308,6 | 119,43 | 189,17 | 209,23 | 129,72 | 79,51 |  |  |  | 0,0 |
| х. Даманка | 107,83 | 41,73 | 66,1 | 75,77 | 46,98 | 28,79 |  |  |  | 0,0 |
| х.Ленинский | 4,42 | 1,71 | 2,71 | 6,92 | 4,29 | 2,63 |  |  |  | 0,0 |
| х. Горно-Веселый | 21,16 | 8,19 | 12,97 | 13,21 | 8,19 | 5,02 |  |  |  | 0,0 |
| х.Орджоникидзе | 2,38 | 0,92 | 1,46 | 4,81 | 2,92 | 1,83 |  |  |  | 0,0 |
| пос.Виноградный | 57,44 | 22,23 | 35,21 | 44,55 | 27,62 | 16,93 | 56,94 | +12,39 | 56,94 | 0,0 |
| х. Меккерстук | 19,2 | 7,36 | 11,66 | 12,42 | 7,7 | 4,72 | 140,16 | +104,39 | 140,16 | 0,0 |
| пос. Первенец | 33,1 | 12,81 | 20,29 | 23,35 | 14,48 | 8,87 |  |  |  | 0,0 |
| х.Красный | 6,8 | 2,63 | 4,17 | 8,69 | 5,39 | 3,3 | 43,8 | +35,11 | 43,8 | 0,0 |
| с. Русское | 56,8 | 21,98 | 34,82 | 36,1 | 22,38 | 13,72 | 0 | - | 0 | 0,0 |

Все существующие (действующие) источники водоснабжения обеспечивают существующую застройку в достаточном объеме.  На расчетный срок при подключении х. Новокрымский к системе централизованного водоснабжения необходимо строительство скважины на территории хутора, мощностью  90 м3/сут.

1.3.15.  Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единых гарантирующих организаций (ЕГО).

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Органы местного самоуправления поселений для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

В настоящее время гарантирующими организациями в Молдаванском сельском поселении  является  ООО «Водоканал Крымск».

## 1.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.4.1.  Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Таблица 19  – Перечень основных мероприятий  по реализации схемы водоснабжения

| № п/п | Виды работ | Годы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I вариант |  |  |
| 1 | Модернизация водопроводной сети по ул. Матросова d=63 мм L=100 м с. Молдаванское | 2021 |
| 2 | Модернизация водопроводной сети по ул. Веселая d=63 мм L=100 м с. Молдаванское | 2021 |
| 3 | Модернизация водопроводной сети по ул. Леваневского, 12 d=110 мм L=100 м с. Молдаванское | 2021 |
| 4 | Модернизация водопроводной сети по ул. Леваневского, 33 а d=110 мм L=30 м с. Молдаванское | 2021 |
| 5 | Модернизация водопроводной сети по ул. Чкалова, d=63 мм L=50 м с. Молдаванское | 2021 |
| 6 | Модернизация водопроводной сети по ул. Заводская, d=57 мм L=300 м с. Молдаванское | 2021 |
| 7 | Модернизация водопроводной сети по ул. З. Космодемьянской , d=110 мм L=530 м с. Молдаванское | 2021 |
| 8 | Модернизация водопроводной сети по ул. Стадионная , d=110 мм L=450 м с. Саук-Дере | 2021 |
| 9 | Модернизация участка магистрального водопровода Гладковская-Даманка , d=163 мм L=1500 м | 2021 |
| 10 | Модернизация водопроводной сети по ул. Молодежная от РЧВ до дома №9, d=110 мм L=350 м х. Даманка | 2021 |
| 11 | Модернизация водопроводной сети по ул. Молодежная от дома №25 до дома №76, d=110 мм L=700 м х. Даманка | 2021 |
| 12 | Модернизация водопроводной сети по ул. Верхняя, d=63 мм L=840 м х. Красный | 2021 |
| 13 | Модернизация водопроводной сети по ул. Крутая, d=63 мм L=300 м с. Русское | 2021 |
| 14 | Строительство водопроводной сети в х. Прохладный (подводящий водопровод d=110 мм L=470 м ; разводящий водопровод d=63 мм L=935 м ) | 2021 |
| 15 | Модернизация водопроводной сети по ул. Коммунаров, d=63 мм L=709 м с. Молдаванское | 2022-2030 |
| 16 | Модернизация водопроводной сети по ул. Р. Люксембург , d=63 мм L=398 м с. Молдаванское | 2022-2030 |
| 17 | Модернизация водопроводной сети по ул. Калинина, d=63 мм L=1052,3 м с. Молдаванское | 2022-2030 |
| 18 | Модернизация водопроводной сети по ул. Комсомольская, d=63 мм L=866,0 м с. Молдаванское | 2022-2030 |
| 19 | Модернизация водопроводной сети по ул. Астахова , d=63 мм L=641,7 м с. Молдаванское | 2022-2030 |
| 20 | Модернизация водопроводной сети по ул. Ленина , d=63 мм L=1078,5 м с. Молдаванское | 2022-2030 |
| 21 | Модернизация водопроводной сети по ул. Кашириной , d=63 мм L=1129,5 м с. Молдаванское | 2022-2030 |
| 22 | Модернизация водопроводной сети по ул. Крутовой , d=63 мм L=810,6 м с. Русское | 2022-2030 |
| 23 | Модернизация водопроводной сети по ул. Мира , d=63 мм L=427,2 м п. Виноградный | 2022-2030 |
| 24 | Модернизация водопроводной сети по пер. Надежды, d=63 мм L=192,3 м п. Виноградный | 2022-2030 |
| 25 | Модернизация водопроводной сети по ул. Молодежная, d=63 мм L=1368,5 м п. Виноградный | 2022-2030 |
| 26 | Модернизация водопроводной сети по ул. Фестивальная, ул. Российская, d=63 мм L=1450 м п. Саук-Дере | 2022-2030 |
| 27 | Модернизация водовода от НС до п. Саук-Дере, d=110 мм L=4223,65 м | 2022-2030 |
| 28 | Модернизация водопроводной сети по ул. Гвардейская, Айвазовского, ул. Лазурная, пер. Майский, пер. Короткий, пер. Южный d=63 мм L=2794 м х. Меккерстук | 2022-2030 |
| 29 | Модернизация водопроводной сети в п. Первенец d=63 мм L=1971 м | 2022-2030 |
| 30 | Строительство скважины х. Новокрымский | 2025-2030 |
| 31 | Строительство водопроводной сети в х. Новокрымский d=63 мм L=2805,0 м | 2025-2030 |

1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий,  предусмотренных  схемой водоснабжения

Перспективная схема водоснабжения учитывает мероприятия, направленные на развитие объектов систем водоснабжения и мероприятия, направленные на развитие  водопроводных сетей и объектов на них, для подключения перспективных потребителей.

Модернизация изношенных участков водопроводных сетей

Ежегодная плановая замена изношенных сетей водоснабжения позволит сократить потери воды при ее транспортировке и обеспечить бесперебойным водоснабжением потребителей.

При замене и строительстве трубопроводов в качестве альтернативы существующим  стальным рекомендуется применять полиэтиленовые трубы. Применение полиэтиленовых  трубопроводов  в системе холодного водоснабжения  оправдано как в технологическом, эксплуатационном,  так и в экономическом плане.

Основные преимущества труб изготовленных из ПНД:

- затраты на транспортировку ПНД труб для водоснабжения до 2 раз меньше, чем на транспортировку стальных;

- масса ПЭ трубы для водопровода более чем в 8 раз меньше массы  металлических аналогов;

- стоимость выполнения строительно-монтажных работ даже при использовании традиционных открытых методов, сокращается до 2,5 раз;

- большая эластичность, что позволяет их легко вписывать в повороты трассы;

- труба водопроводная полиэтиленовая обладает высокой  антикоррозийной стойкостью ко всем минеральным кислотам, стойкость к щелочам, что позволяет отказаться от изоляции, не требует устройства систем электрохимической защиты;

- отсутствие необходимости применения дорогостоящих методов проверки и контроля качества сварных соединений.

Строительство магистральных и распределительных сетей водоснабжения

Строительство новых магистральных и квартальных трубопроводов позволит обеспечить объекты перспективного строительства    централизованным водоснабжением.

1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы  водоснабжения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения является бесперебойное снабжение Молдаванского сельского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования.

В данном разделе отражены основные объекты, предусмотренные во втором сценарии развития централизованной системы питьевого водоснабжения.
1)  Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству:

В Молдаванском сельском поселении на расчетный срок планируется строительство водопроводной сети в х. Новокрымский,  протяженностью L= 2,805 м.

2) Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению).

Замена разводящей водопроводной сети протяженностью 25,337 км.

3) Сведения об объектах водоснабжения, предлагаемых к выводу из эксплуатации.

Объекты, предлагаемые к выводу из эксплуатации, отсутствуют.

1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения  на объектах организации, осуществляющих водоснабжение

В настоящее время аварийная и диспетчерская службы организованы и функционируют силами ООО «Водоканал Крымск».

Системы управления режимами водоснабжения на территории Молдаванского сельского поселения отсутствует. При внедрении системы автоматизации решаются следующие задачи:

- повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;

- повышение безопасности производственных процессов;

- повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала;

- сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;

- экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;

- сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;

- ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала.

Достаточно большой удельный вес расходов приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. С этой целью необходимо заменить оборудование с высоким энергопотреблением на энергоэффективное.

1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон №261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 №149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г.

На данный момент в Молдаванском сельском поселении приборы учета установлены у 96 % населения.

На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды,  при обеспечении установки приборов учёта на водозаборах, прочих сооружениях, для контроля расходов (потерь) по отдельным участкам.

Опираясь на показания счетчиков, планируется осуществлять учет воды, отпускаемой населению, и соответственно производить расчет с потребителями на основании утвержденных тарифов.

1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения

На расчетный срок планируется строительство водопроводной сети в х. Новокрымский.

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров,  водонапорных башен

Насосная станция планируется в х. Новокрымский при подключении хутора к централизованному водоснабжению.

1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

В соответствии со Схемой водоснабжения Молдаванского сельского поселения Крымского района  все проектируемые объекты водоснабжения планируются в границах Молдаванского сельского поселения.

1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Приложение

1.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.5.1.  Меры по предотвращению  вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения   Молдаванского сельского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий - улучшение здоровья и качества жизни граждан.

С развитием технического процесса ужесточились требования к нормативам воздействия на окружающую среду.

В соответствии с требованиями экологического законодательства предприятие при эксплуатации систем водоснабжения должно переходить на более современные технологические процессы очистки воды, основанные на последних достижениях науки и техники, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду.     С целью предотвращения неблагоприятного воздействия на водный объект необходимо предусмотреть использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод.     Сооружения повторного использования промывных вод позволят повторно использовать все промывные воды в технологическом процессе. Такая технология позволит повысить экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в водный объект, что соответствует требованиям Водного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, очистка промывных вод после промывки фильтров позволит предприятию снизить нагрузки на сооружения, затраты на собственные нужды и, тем самым, снизить объем забора воды из поверхностного водоисточника. Соответственно, произойдет уменьшение платы предприятия за водопользование в соответствии с заключенными договорами водопользования.

Реализация мероприятий по реконструкции системы повторного водоснабжения позволит также исключить сброс водопроводного осадка в водный объект, что также благоприятно скажется на состоянии водного объекта.

1.5.2.  Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации  мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Хранение химических реагентов необходимо выполнять в соответствии с  нормами и правилами, а так же рекомендациями производителя.

До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим агентом, применяемым на станциях водоподготовки. Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений.

Галогеносодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, потому что они будут концентрироваться в различных тканях. Изучив научные исследования в области новейших эффективных и безопасных технологий обеззараживания питьевой воды, а также опыт работы других родственных предприятий рекомендуется в дальнейшем прекращение использования жидкого хлора на комплексе водоочистных сооружений. Вместо жидкого хлора предлагается использовать новые эффективные обеззараживающие агенты (гипохлорит натрия). Это позволит не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества– жидкого хлора.

Дезинфицирующие свойства растворов гипохлорита натрия (ГПХН) объясняется наличием в них активного хлора и кислорода.  В водных растворах ГПХН сначала диссоциирует на ионы Nа+ и СlО- , последний из которых может разлагаться с выделением активного кислорода или  хлора. Следовательно, разложение гипохлорита натрия в процессе его хранения является  закономерным процессом. Хранение растворов ГПХН всегда сопровождается выпадением осадка в виде мелких хлопьев.

При использовании ГПХН и его хранении необходимо определить его основные характеристики, в частности, содержание активного хлора, а также знать скорость разложения ГПХН.

Согласно ГОСТу допускается потеря активного хлора по истечении 10 суток со дня отгрузки не более 30%. первоначального содержания. В то же время при правильной доставке и хранении, падение активного хлора в растворе ГПХН может не превышать  15% в течение месяца.

Потребители обязаны знать основные правила транспортирования и хранения гипохлорита натрия.

1. Гипохлорит натрия транспортируется  железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозок опасных грузов.

2. ГПХН  перевозится в гуммированных железнодорожных цистернах, в контейнерах из стеклопластика или полиэтилена.

3. Крышки люков контейнеров должны быть оборудованы воздушником для сброса выделяющегося в процессе распада кислорода.

4. Цистерны,  контейнера, бочки должны быть заполнены на 90% объема.

5. Наливные люки должны быть уплотнены резиновыми прокладками.

6. Контейнеры и бочки перед заполнением должны быть обязательно промыты, т.к. оставшийся осадок резко снижает концентрацию  активного хлора в растворе, часть из которого расходуется на окисление вещества осадка.

7. Хранить растворы гипохлорита натрия можно только в затемненных или окрашенной темной краской стеклянных бутылях или полиэтиленовых канистрах, бочках.

Известно, что ионы металлов являются катализатором процесса разложения ГПХН. Поэтому стальная тара для перевозки и хранения должна быть обязательно гуммирована. Замечено существенное влияние температуры на скорость разложения. При повышении температуры скорость разложения гипохлорита натрия резко увеличивается. Поэтому продукт хранят в закрытых  складских неотапливаемых помещениях.

## 1.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Стоимость рассчитана на основании Приказа Министерства  строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №918 от 30.12.2019 г. "Об утверждении укрупненных сметных нормативов"   (НЦС 81-02-14-2020 "Наружные сети водоснабжения  и канализации".

Таблица 20

| Наименование | Ед. изм. | Показатель | Стоимость 1 ед, (руб.) | Суммарная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Молдаванское |  |  |  |  |
| Модернизация водопроводной сети по ул. Матросова d=63 мм | м | 100 | 2481,9 | 248,19 |
| Модернизация водопроводной сети по ул. Веселая d=63 мм | м | 100 | 2481,9 | 248,19 |
| Модернизация водопроводной сети по ул. Леваневского, 12 d=110 мм | м | 100 | 2690,2 | 269,02 |
| Модернизация водопроводной сети по ул. Леваневского, 33 а d=110 мм | м | 30 | 2690,2 | 80,71 |
| Модернизация водопроводной сети по ул. Чкалова, d=63 мм | м | 50 | 2481,9 | 124,09 |
| Модернизация водопроводной сети по ул. Заводская, d=57 мм | м | 300 | 2360,7 | 708,21 |
| Модернизация водопроводной сети по ул. З. Космодемьянской , d=110 мм | м | 530 | 2690,2 | 1425,81 |
| Модернизация водопроводной сети по ул. Коммунаров, d=63 мм | м | 709 | 2481,9 | 1759,67 |
| Модернизация водопроводной сети по ул. Р. Люксембург , d=63 мм | м | 398 | 2481,9 | 987,79 |
| Модернизация водопроводной сети по ул. Калинина, d=63 мм | м | 1052,3 | 2481,9 | 2611,7 |
| Модернизация водопроводной сети по ул. Комсомольская, d=63 мм | м | 866,0 | 2481,9 | 2149,33 |
| Модернизация водопроводной сети по ул. Астахова , d=63 мм | м | 641,7 | 2481,9 | 1592,64 |
| Модернизация водопроводной сети по ул. Ленина , d=63 мм | м | 1078,5 | 2481,9 | 2676,73 |
| Модернизация водопроводной сети по ул. Кашириной , d=63 мм | м | 1129,5 | 2481,9 | 2803,31 |
| Итого с. Молдаванское: |  |  |  | 17 685,39 |
| с. Саук-Дере |  |  |  |  |
| Модернизация водопроводной сети по ул. Стадионная , d=110 мм | м | 450 | 2690,2 | 1210,59 |
| Модернизация водопроводной сети по ул. Фестивальная, ул. Российская, d=63 мм L=1450 м п. Саук-Дере | м | 1450 | 2481,9 | 3598,76 |
| Модернизация водовода от НС до п. Саук-Дере, d=110 мм | м | 4223,65 | 2690,2 | 11362,46 |
| Итого с. Саук-Дере: |  |  |  | 16 171,81 |
| х. Даманка |  |  |  |  |
| Модернизация участка магистрального водопровода Гладковская-Даманка , d=163 мм | м | 1500 | 2862,3 | 4293,45 |
| Модернизация водопроводной сети по ул. Молодежная от РЧВ до дома №9, d=110 мм | м | 350 | 2690,2 | 941,57 |
| Модернизация водопроводной сети по ул. Молодежная от дома №25 до дома №76, d=110 мм | м | 700 | 2690,2 | 1883,14 |
| Итого х. Даманка: |  |  |  | 7 118,16 |
| х. Красный |  |  |  |  |
| Модернизация водопроводной сети по ул. Верхняя, d=63 мм L=840 м х. Красный | м | 840 | 2481,9 | 2084,8 |
| Итого х. Красный: |  |  |  | 2084,8 |
| с. Русское |  |  |  |  |
| Модернизация водопроводной сети по ул. Крутая, d=63 мм | м | 300 | 2481,9 | 744,57 |
| Итого с. Русское |  |  |  | 744,57 |
| х. Прохладный |  |  |  |  |
| Строительство подводящего водопровода в х. Прохладный d=110 мм | м | 470 | 2690,2 | 1264,39 |
| Строительство разводящего водопровода в х. Прохладный d=63 мм | м | 935 | 2481,9 | 2320,58 |
| Итого х. Прохладный: |  |  |  | 3584,97 |
| п. Виноградный |  |  |  |  |
| Модернизация водопроводной сети по ул. Мира , d=63 мм | м | 427,2 | 2481,9 | 1060,27 |
| Модернизация водопроводной сети по пер. Надежды, d=63 мм | м | 192,3 | 2481,9 | 477,26 |
| Модернизация водопроводной сети по ул. Молодежная, d=63 мм | м | 1368,5 | 2481,9 | 3396,48 |
| Итого п. Виноградный |  |  |  | 4 934,01 |
| п. Первенец |  |  |  |  |
| Модернизация водопроводной сети в п. Первенец d=63 мм | м | 1971 | 2481,9 | 4 891,82 |
| Итого п. Первенец: |  |  |  | 4 891,82 |
| х. Меккерстук |  |  |  |  |
| Модернизация водопроводной сети по ул. Гвардейская, Айвазовского, ул. Лазурная, пер. Майский, пер. Короткий, пер. Южный d=63 мм | м | 2794 | 2481,9 | 6934,43 |
| Итого х. Меккерстук |  |  |  | 6 934,43 |
| х. Новокрымский |  |  |  |  |
| Строительство скважины х. Новокрымский | шт | 1 | 1400000,0 | 1400,0 |
| Строительство водопроводной сети в х. Новокрымский d=63 мм | м | 2805 | 2481,9 | 8361,73 |
| Итого х. Новокрымский: |  |  |  | 9 761,73 |
| Всего по Молдаванскому сельскому поселению: |  |  |  | 73 911,69 |

1.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоснабжения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Плановые показатели развития системы централизованного водоснабжения представлены ниже (Таблица 21):

Таблица 21

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020(базовый год) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КАЧЕСТВО ВОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб холодной питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля проб холодной питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | НАДЕЖНОСТЬ И БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед/км | н/д | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля охвата населения централизованным водоснабжением | % | 80 | 81,8 | 83,6 | 85,4 | 87,2 | 89 | 90,8 | 99,5 |
| 3.2 | Доля обеспеченности потребителей приборами учета воды | % | 94 | 94,6 | 95,2 | 95,8 | 96,4 | 97 | 97,6 | 100 |
| 4. | ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 61,3 | 59 | 56,7 | 54,4 | 52,1 | 49,8 | 47,5 | 38 |
| 4.1.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора и подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, поднятой насосными станциями первого подъема | кВт*ч/куб. м | н/д | - | - | - | - | - | - | - |

## 1.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В  Молдаванском сельском поселении бесхозяйные водопроводные сети отсутствуют.

2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории  поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

В настоящее время в Молдаванском сельском поселении централизованная канализация есть в п. Саук-Дере, х. Даманка и х. Прохладный.

Сточные воды п. Саук-Дере  по трубопроводу, протяженность 3813,51 м  поступают на поля-фильтрации, расположенные по ул. Заречная, 1а (п. Саук-Дере). На сети установлена одна КНС, расположенная по ул. Ореховая, производительность 40 м3/час

Сточные воды в х. Даманка и х. Прохладный (3 абонента) по  самотечной трубе, протяженность 7090 м  поступают на поля-фильтрации, расположенные за границей хутора Даманка, в западной части.

Эксплуатирует систему водоотведения ООО "Водоканал Крымск".

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

В Молдаванском сельском поселении в качестве очистных сооружений применяются поля-фильтрации.

На полях фильтрации обеззараживание стоков происходит путем просачивания воды через фильтрующий слой грунта.

Сточные воды на поля фильтрации поступают после их отстаивания, что снижает возможность заиливания почвы и ее биологического загрязнения.

Очистка сточных вод на полях фильтрации происходит в два этапа:

- Задерживание в фильтрующем слое почвы коллоидных и взвешенных частиц, а также микроорганизмов. Их накопление зависит от поглотительной способности грунта.

- Образование биопленки и последующее окисление органических веществ. Отмершие микроорганизмы и минеральные вещества формируют гумусовый слой.

Формирование биопленки идет последовательно и занимает промежуток времени от полугода до года. В этот период стоки обеззараживаются и могут отводиться в открытые водоемы.

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

"Технологическая зона водоотведения" - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Соответственно технологической зоной водоотведения является территория п. Саук-Дере и х. Даманка, обеспеченные централизованным водоотведением.

Перечень централизованных систем водоотведения:

- поля-фильтрации п. Саук-Дере (производительность 2400 м3/сут);

- поля-фильтрации х. Даманка (производительность 2400 м3/сут);

- канализационные сети - 10903,51 м3/сут;

- КНС - 1 шт (п. Саук-Дере).

2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

На территории Молдаванского сельского поселения биологические очистные сооружения отсутствуют, при работе которых образуются осадки сточных вод.

На полях фильтрации необходимо регулярно (раз в 5 - 8 лет) заменять  или промывать щебень.

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Таблица 22

| Материал труб | Протяженность, м | Степень износа, % |
| --- | --- | --- |
| п. Саук-Дере |  |  |
| Керамика | 826,06 | 90 |
| ПЭТ | 320,3 | 90 |
| Чугун | 257,26 | 90 |
| Асбестоцемент | 2082,42 | 90 |
| Сталь | 327,44 | 90 |
| Итого: | 3813,48 |  |
| х. Даманка |  |  |
| Чугун | 3635 | 85 |
| Асбестоцемент | 3455 | 85 |
| Итого: | 7090,0 |  |

2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Под надежностью системы транспортировки стоков понимается ее свойство бесперебойного отвода сточных вод от обслуживаемых объектов в расчетных количествах в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и соблюдением мер по охране окружающей среды. Практика показывает, что сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности.

Одной из острых проблем в системе водоотведения остается высокий процент износа канализационных сетей. Данные об авариях на сетях отсутствуют.

Функционирование и эксплуатация водоотводящих сетей систем водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

Таблица 23 - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения с. Молдаванское

| Формула расчета | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения за период 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Пн=Ка/Lсети | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | - |
| Ка | количество аварий и засоров на канализационных сетях | ед. | н/д |
| Lсети | протяженность канализационных сетей | км | 10,904 |

2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Основным видом деятельности предприятия ООО «Водоканал Крымск» является осуществление работ по выполнению  заказа на предоставление населению услуг по водоснабжению и канализации Крымского района. В рамках этих задач предприятие производит забор, очистку и распределение воды, удаление сточных вод.

Предприятие проводит своевременную экологическую политику, направленную на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий.

Принципами экологической политики являются:

− постепенное снижение сбросов и выбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду;

− стабильное улучшение экологических показателей работы очистных сооружений;

− обеспечение надежной работы систем водоснабжения и водоотведения;

− рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

− соблюдение требований природоохранного законодательства.

В связи с тем, что централизованная канализация имеется только у 12% населения, то существует риск загрязнения грунтовых вод, что в свою очередь возможно приведёт к заболеваниям среди местных жителей.

Отсутствие канализационной сети на большей территории Молдаванского сельского поселения, создает определенные трудности населению, ухудшая их бытовые условия.

2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

К территориям Молдаванского сельского поселения, не охваченным централизованным водоотведением относятся:

- полностью территория с.Молдаванское, пос.Виноградный, с.Русское, пос. Первенец, х. Меккерстук, х.Ленинский, х.Горно-Веселый, х.Красный, х.Орджоникидзе, х. Безводный, х. Долгождановский, х. Милютинский, х. Новокрымский, х. Подгорный, х. Свобода и х. Трудовой.

- 51,2 % территории х. Даманка;

- 24,3 % территории п. Саук-Дере.

2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения  поселения

Основными техническими проблемами системы водоотведения, как у большинства населенных пунктов России, являются износ оборудования канализационных станций, наличие ветхих и аварийных сетей канализации, наличие неучтенных стоков, проблемы с ливневой канализацией, отсутствие полноценной автоматизации и диспетчеризации процессов водоотведения.

Протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене: 10,904 км.

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах. Износ магистральных коллекторов составляет 90%. Это приводит к аварийности на сетях - образованию утечек, засорений. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры.

2.1.10. Сведения об отнесении централизованное системы водоотведения  (канализации)  к централизованным системам водоотведения  поселения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения  (канализации), отнесенных к централизованным  системам водоотведения  поселений, а также  информацию об очистных сооружениях (при их наличии) , на которые  поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные  системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на  них  технологиях очистки сточных вод,  среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Отнесение централизованной системы водоотведения к централизованным системам водоотведения осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 N 691 "Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782".

Перечень объектов с характеристиками, необходимых к отнесению к централизованным системам водоотведения представлены в таблице  24.

Таблица 24

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| п. Саук-Дере |  |  |
| 1 | Канализационная сеть п. Саук-Дере | 3813,51 м |
| 2 | Канализационная насосная станция ул. Ореховая | 40 м3/час |
| 3 | КОС | 2400 м3/час |
| х. Даманка |  |  |
| 1 | Канализационная сеть х. Даманка | 7090 м |
| 2 | КОС | 2400 м3/час |

2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Таблица 24

| №п/п | Наименование показателя | Ед. измерения. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Саук-Дере |  |  |  |
| 1 | Сброс сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/год | 525,6 |
| 1.1 | -население | тыс. м3/год | 525,6 |
| 1.2 | -бюджетные организации | тыс. м3/год |  |
| 1.3 | -прочие потребители | тыс. м3/год | 0,0 |
| х. Даманка |  |  |  |
| 1 | Сброс сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/год | 438,0 |
| 1.1 | -население | тыс. м3/год | 438,0 |
| 1.2 | -бюджетные организации | тыс. м3/год |  |
| 1.3 | -прочие потребители | тыс. м3/год | 0,0 |

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Ливневая канализация в Молдаванском сельском поселении отсутствует.

В связи с отсутствием приборов учета сточных вод аутентично оценить объемы неорганизованных притоков не представляется возможным.

Косвенно неорганизованные притоки можно определить, как разницу величин общих сброшенных вод и величины реализации стоков от потребителей. Данные  по количеству сброшенных вод и количеству реализованных стоков отсутствуют.

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07. 2013 №644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» не предусмотрены требования по обязательной установке приборов учета сточных вод для объектов с объемом водоотведения до 200 куб. м/сутки, в связи с этим мероприятия по обеспечению учета объемов поступления сточных вод от абонентов в централизованную систему водоотведения не разрабатывались.

Коммерческий учёт принимаемых сточных вод от потребителей осуществляется в соответствии с действующими нормативными актами, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потреблённой воды с учетом корректирующих коэффициентов.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет, осуществляется в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011г.

2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Таблица 25

| Год | Мощность КОС, м3/сут | Сброс сточных вод, м3/сут | Резерв (+)/ дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Саук-Дере |  |  |  |
| 2020-2025 | 2400 | 433,3 | +1966,7 |
| 2026-2030 | 600 | 580,0 | +20 |
| х. Даманка |  |  |  |
| 2020-2025 | 2400 | 101,3 | +2298,7 |
| 2026-2030 | 300,0 | 210,0 | +90 |

2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения  и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

Прогнозные балансы сточных вод, приняты из   расчета обеспечения 100% территории х. Даманка и п. Саук-Дере централизованным водоотведением.

Таблица 26

| Год | Прогнозные балансы, м3/год |  |
| --- | --- | --- |
|  | п. Саук-Дере | х. Даманка |
| 2021 | 158,15 | 36,97 |
| 2022-2030 | 211,7 | 76,65 |

2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Таблица 27 – Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

| Поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующее |  | Планируемое |  |
| тыс. м3/год | тыс.м3/сут | тыс. м3/год | тыс. м3/сут |
| п. Саук-Дере |  |  |  |
| 158,15 | 433,3 | 211,7 | 580,0 |
| х. Даманка |  |  |  |
| 36,97 | 101,3 | 76,65 | 210,0 |

2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

"Технологическая зона водоотведения" - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект;

"Эксплуатационная зона" - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

В связи с тем, что эксплуатацией сетей и объектов системы водоотведения занимается одна организация ООО «Водоканал Крымск» эксплуатационной зоной водоотведения являются территории п. Саук-Дере и х. Даманка. Эксплуатационная зона ответственности совпадает с технологической зоной.

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по  технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Таблица 16

| Адрес поля-фильтрации | Производительность (проектная), м3/сутки | 2021 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимальный суточный приток, м3/сутки | Резерв/ дефицит |  |
|  |  |  | м3/сутки | % |
| КОС п. Саук-Дере ул. Заречная, 1а | 2400 | 433,3 | +1966,7 | 81,9 |
| КОС х. Даманка | 2400 | 101,3 | +2298,7 | 95,8 |

2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систему самотечных трубопроводов и систему канализационных насосных станций. Из насосной станции стоки транспортируются по напорным трубопроводам на поля фильтрации.

Канализационная насосная станция предназначена для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивает хозяйственно-бытовые, сточные воды. Канализационная насосная станция размещена в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбрана с учетом возможности устройства аварийного выпуска.

В целях поддержания надежного технического уровня оборудования, установок, сооружений и инженерных сетей в процессе эксплуатации необходимо регулярно выполнять графики планово-предупредительных ремонтов по выполнению комплекса  работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной и экономичной эксплуатации.

Для выявления дефектов на сетях водоотведения необходимо проводить гидравлические испытания канализационных сетей для выявления утечек, прорывов и для своевременного проведения ремонтных работ.

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Как было сказано выше, резерв мощности очистного сооружения  на текущий момент в среднем  составляет 88%.

В связи с тем, что очистные сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии, а также имеют большой резерв мощности, то на расчетный срок необходимо строительство очистного сооружения в п. Даманка (300 м3/сут) и х. Саук-Дере  (600 м3/сут)

2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения  показателей развития централизованной системы водоотведения

Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Таблица 28 – Перечень основных мероприятий  по реализации схемы водоотведения

| № п/п | Виды работ | Проектная мощность | Год реализации | Строительство, реконструкция объектов, эффективность выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Замена канализационной сети в п. Саук-Дере | 390 м | 2023-2030 | Улучшение санитарно-эпидимеологического благополучия населения, подключение новых абонентов |
| 2 | Замена канализационной сети в х. Даманка | 3545 м | 2025-2030 |  |
| 3 | Строительство КОС п. Саук-Дере | 600 м3/сут | 2023 |  |
| 4 | Строительство КОС х. Даманка | 300 м3/сут | 2030 |  |

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Техническими обоснованиями основных мероприятий являются необходимость замены трубопроводов.

Главным моментом при подборе  труб является выбор оборудования при наиболее оптимальном соотношении цена-качество. Качество изделий должно отвечать современным требованиям, иметь гарантию производителя и соответствовать заданным параметрам характеристики сети. Технические обоснования основных мероприятий приведены ниже:

Техническим обоснованием основных мероприятий по реализации схемы водоотведения является поддержание канализационных сетей в надлежащем техническом состоянии, соблюдение экологических требований при транспортировке сточных вод.

Замена канализационных сетей системы водоотведения

Для обеспечения нормативной надежности водоотведения необходимо предусмотреть замену канализационных сетей системы водоотведения.

Главное требование, которое применяется к трубам канализационным — это обеспечение надежного отвода стоков в нужное место.

Сточные воды содержат экологически опасные, агрессивные вещества и микроорганизмы. Сточные коммуникации проложены в фундаменте дома или в грунте и могут подвергаться деформации и деструкции из-за сезонного проседания почвы. Поддержание канализации в любых условиях в герметичном состоянии решается с помощью выбора ее типа.

Трубы для наружной канализации должны обладать кольцевой жесткостью, стойкостью к агрессивным средам не только внутри, но и снаружи. Поэтому трубы из полипропилена выпускают двухслойными — с профилированной усиленной внешней стенкой — катодная защита и обслуживание им не требуется. Сегодня в продаже предлагается пластиковая трубная продукция разных фирм производителей — и зарубежных и отечественных.

2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения об объектах, планируемых к новому строительству:

В Молдаванском сельском поселении планируется строительство канализационных очистных сооружений.

Сведения об объектах, планируемых к реконструкции

В Молдаванском сельском поселении планируется замена 5445,0 м  канализационной сети.

Сведения об объектах, планируемых к выводу из эксплуатации.

Объекты, планируемые к выводу из эксплуатации, отсутствуют.

2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Комплексная автоматизация подразумевает возможность интеграции распределенных комплексов автоматизации технологических процессов, диспетчеризации и мониторинга, коммерческого и технического учета, пожарно-охранных систем, контроля доступа и видеонаблюдения — в комплексную систему с централизацией функций управления и контроля в диспетчерском пункте.

При таком подходе все протекающие технологические процессы водоснабжения становятся прозрачными, становится возможным оперативно оценивать эффективность работы всех систем, осуществлять анализ взаимоувязанных процессов, а, следовательно, осуществлять эффективное управление. Сокращается время реагирования на нештатные ситуации, появляется возможность предотвращения развития аварий, уровень безопасности объектов предприятия повышается.

Система комплексной диспетчеризации и автоматизации водоснабжения предназначена для обеспечения контроля функционирования технологического оборудования, эффективного управления из центрального диспетчерского пункта режимами работы, технологическими параметрами и процессами на территориально распределенных объектах предприятия.

Внедрение системы позволит:

- повысить показатели качества питьевой воды и оказываемых услуг потребителям;

-оптимизировать работу сетей и сооружений водоснабжения;

-сократить потери воды при транспортировке;

-сократить затраты на ремонт оборудования;

-предотвратить возникновение аварийных ситуаций и сократить время устранения их последствий;

-производить комплексный коммерческий и технический учет;

На предприятии ООО «Водоканал Крымск» имеется Диспетчерская служба в составе: 1 чел., которая осуществляет контроль и ведет учет по аварийным ситуациям на линиях водоотведения, по работе КНС.

КНС работают круглосуточно, в количестве 1 шт.

КНС имеет автономный режим регулирования по уровню (без оператора и машиниста).

Телемеханизация и системы управления режимами в системе водоотведения не предусмотрены.

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

На расчетный срок планируется строительство канализационных очистных сооружений на месте существующих.

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Любая канализация централизованного или автономного типа является объектом, представляющим повышенную опасность, поскольку при аварийной ситуации загрязненные сточные воды способны нанести существенный вред окружающей среде и имеющимся источникам водоснабжения. Чтобы не допустить подобных негативных последствий, вокруг водоотводящих трасс организовывается охранная зона канализации. Основные нормативные требования к размеру охранных зон прописаны в следующих нормативных документах – СП- 31.13333.2012 «Канализация, наружные сети и сооружения», СНиП 2.05.06 – 84 «Магистральные трубопроводы. Строительные нормы и правила».

В этих документах отмечаются общие нормативы, что же касается более конкретных цифр, то они устанавливаются индивидуально в каждом регионе местными органами представительской власти или определяются проектом водоотведения на территории Молдаванского сельского поселения.

Охранная зона канализации. Основные нормы:

- для обычных условий охранная зона канализации напорного и самотечного типов составляет по 5 метров в каждую сторону.

Причем, точкой отсчета считается боковой край стенки трубопровода;

- для особых условий, с пониженной среднегодовой температурой, высокой сейсмоопасностью или переувлажненным грунтом, охранная зона канализации может увеличиваться вдвое и достигать 10 метров;

- охранная зона канализации на территории у водоемов и подземных источников расширена до 250 метров – от уреза воды рек, 100 метров – от берега озера и 50 метров - от подземных источников;

- нормативные требования к взаимному расположению канализационного трубопровода и водоснабжающих трасс сводятся к следующему расстоянию: 10 метров для водопроводных труб сечением до 1000 мм, 20 метров для труб большего диаметра и 50 метров – если трубопровод прокладывается в переувлажненном грунте.

Рекомендуется обратить особое внимание на требования нормативных документов, касающиеся охранной зоны канализации и при обустройстве системы водоотведения на такой территории относить трубопровод с запасом на 10% и даже больше.

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Основные требования к сооружению инженерных сетей сформулированы в нормативных документах СНиП «Водопровод и канализация». Отступление от этих требований может стать причинной перебоев в работе систем. Более того, невыполнение СНиП может привести к нарушению экологического равновесия на участке, проникновение фекального инфильтрата в грунт приведет к заражению водоносных слоев и сделает непригодной воду в колодце.

Границы СЗЗ, принимаются согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.567—96 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

Охранные зоны канализации – это территории, которые окружают строения канализационных сетей, водоемы и воздушное пространство, где в целях обеспечения системам канализации защиты ограничено использование определенных действий или недвижимых объектов.

В таких зонах необходимо воздерживаться от таких действий, которые способствуют нанесению вреда строениям канализационной системы:

- высаживать деревья;

- препятствовать проходу к коммуникационным сооружениям отводящей сети;

- производить склад материалов;

- заниматься строительными, шахтными, взрывными, свайными работами;

- производить без разрешения владельца канализационной сети грузоподъемные работы около строений;

- осуществлять возле сетей, расположенных близ водоемов, перемещение грунта, углубление дна, погружение твердых веществ, протягивание лаг, цепей, якоря водных транспортных средств.

Проектирование и создание СЗЗ очистных сооружений — обязательный этап строительства любого объекта, который в процессе своей функциональности будет оказывать влияние на окружающую среду обитания и здоровье человека. К таким сооружениям относятся объекты I–III классов опасности.

СЗЗ — обязательный элемент любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размеры и границы СЗЗ определяются в проекте санитарно-защитной зоны.

Проект санитарно-защитной зоны обязаны разрабатывать предприятия, относящиеся к объектам I–III классов опасности.

Основные этапы разработки проекта санитарно-защитных зон (ССЗ).

Разработка проекта организации санитарно-защитной зоны включает следующие основные этапы:

- составление и согласование задания на разработку проекта;

- разработку проекта организации СЗЗ;

- согласование проекта организации СЗЗ.

В качестве исходных данных при разработке проекта организации санитарно-защитной зоны и для включения в его состав используются следующая информация об источниках сточных вод предприятия:

При обосновании предложений по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения решаются следующие задачи:

- обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения;

- организация централизованного водоотведения на территории, где оно отсутствует;

- сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.

2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты и на водозаборные площадки отсутствуют.

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Загрязнение рек усугубляется отсутствием дождевой канализации и очистных сооружений, способствующем смыву поверхностными стоками грязи и мусора.

Согласно Постановлению Правительства РФ №1404 от 23.11.96 г. вдоль водотоков устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью.

Территория зоны первого пояса санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена, обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:

- вынос временных гаражей из прибрежной зоны;

- организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- предотвращение заиливания и заболачивания прибрежных территорий;

Организация контроля уровня загрязнения  поверхностных и грунтовых вод.

Все эти мероприятия должны значительно улучшить состояние водных ресурсов Молдаванского сельского поселения .

Системы автономной канализации с отведением очищенных сточных вод поверхностные водоемы, как правило, применяются при водонепроницаемых или слабо фильтрующих грунтах; при этом очистка сточных вод осуществляется в песчано-гравийных фильтрах и фильтрующих траншеях.

При сбросе очищенных сточных вод в поверхностные водоемы следует руководствоваться «Правилами охраны водоемов от загрязнения сточными водами», а также требованиями СанПиН 4630-88 «Охраны поверхностных вод от загрязнения».

Когда фоновая концентрация загрязнений в водоеме ниже предельно допустимых концентраций (ПДК) в речной воде при согласовании с органами природоохраны можно предусматривать очистку сточных вод до концентрации загрязнений более ПДК за счет их смешения с водой водоема. Если фоновая концентрация более ПДК, требуется доведение концентрации загрязнений в очищенной воде до ПДК.

Системы автономной канализации с отведением сточных вод в грунт может применяться в песчаных, супесчаных и легких суглинистых грунтах с коэффициентом фильтрации не менее 0,10 м/сут и уровнем грунтовых вод не менее 1,0 м от планировочной отметки земли.

Расстояние от участка, используемого для отведения сточных вод в грунт до шахтных или трубчатых колодцев, используемых для питьевого водоснабжения, определяется наличием участков фильтрующих грунтов между водоносным горизонтом и пластами грунта, поглощающие сточные воды.

Накопители сточных вод (выгреба) целесообразно проектировать в виде колодцев с возможно более высоким подводом сточных вод для увеличения используемого объема накопителя; глубина заложения днища накопителя от поверхности земли не должна превышать 3 м для возможности забора стоков ассенизационной машиной.

2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Стоимость рассчитана на основании Приказа Министерства  строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №918 от 30.12.2019 г. "Об утверждении укрупненных сметных нормативов"   (НЦС 81-02-14-2020" Наружные сети водоснабжения  и канализации".

Стоимость канализационной насосной станции и канализационного очистного сооружения приняты стоимости объектов-аналогов.

Таблица 29

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость 1 ед, (руб.) | Суммарная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 вариант |  |  |  |  |
| Замена канализационной сети в п. Саук-Дере | м | 1900 | 3492,4 | 6635,56 |
| Замена канализационной сети в х. Даманка | м | 3545 | 3492,4 | 12380,558 |
| Строительство КОС п. Саук-Дере 600 м3/сут | шт | 1 | 20 000 000,0 | 20 000,0 |
| Строительство КОС х. Даманка 300 м3/сут | шт | 1 | 15 000 000,0 | 15 000,0 |
| Итого: |  |  |  | 54 016,118 |

2.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ  ВОДООТВЕДЕНИЯ

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоотведения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Плановые показатели развития системы централизованного водоотведения представлены ниже (Таблица 30):

Таблица 30

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020(факт) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | (ед./ км). | н/д | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Непрерывность водоотведения | час/сут | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | (кВт*ч/ куб.м). | н/д | - | - | - | - | - | - | - |

2.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

На территории Молдаванского сельского поселения  бесхозяйные системы централизованного водоотведения отсутствуют.